## ARKUSZ ZBIORCZY
REMONT INSTALACJI WODY ZIMNEJ, HYDRANTOWEJ, SPRĘŻONEGO POWIETRZA, BUDOWA PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO ORAZ PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NA TERENIE GRUPY ODSTAWCZEJ TABORU KOLEJOWEGO ST. KRAKÓW ZACHÓD
| ZBIORCZE ZESTAWIENIE | Wartość kosztorysowa (PLN bez VAT)
DZIAŁ I: Budowa stacjonarnej instalacji do odfekalniania wagonów - część sanitarna |  | 0
DZIAŁ I: Budowa stacjonarnej instalacji do odfekalniania wagonów - część elektroenergetyczna |  | 0
DZIAŁ II A: Przebudowa sieci elektroenergetycznych dla potrzeb zasilenia pompy przeciwpożarowej i sprężarkowni (Przy torach kol. nr 5-7) |  | 0
DZIAŁ II B: Remont instalacji wody zimnej (Przy torach nr 5-7) |  | 0
DZIAŁ II C: Remont instalacji hydrantowej wraz ze zbiornikiem pożarowym i pompownią (Przy torach nr 5-7) |  | 0
DZIAŁ II D: Remont instalacji sprężonego powietrza na terenie grupy odstawczej taboru kolejowego st. Kraków Zachód (Przy torach nr 5-7) |  | 0
DZIAŁ III A: Budowa i rozbiórka sieci elektroenergetycznej dla potrzeb zasilenia pompy przeciwpożarowej i sprężarkowni (Przy torze nr 31) |  | 0
DZIAŁ III B: Budowa i rozbiórka instalacji wody zimnej (Przy torze nr 31) |  | 0
DZIAŁ III C: Budowa instalacji hydrantowej wraz ze zbiornikiem pożarowym i pompownią (Przy torze nr 31) |  | 0
DZIAŁ III D: Budowa i rozbiórka instalacji sprężonego powietrza |  | 0
RAZEM: Remont instalacji wody zimnej, hydrantowej, sprężonego powietrza, budowa przyłącza energetycznego oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej na terenie grupy odstawczej taboru kolejowego st. Krakó Zachód (Obiekty przy torach kol. nr 5-7 oraz przt torach 31 oraz system odfekaniania i wodowania taboru) (PLN bez VAT): |  | 0

## LISTA POZYCJI
REMONT INSTALACJI WODY ZIMNEJ, HYDRANTOWEJ, SPRĘŻONEGO POWIETRZA, BUDOWA PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO ORAZ PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NA TERENIE GRUPY ODSTAWCZEJ TABORU KOLEJOWEGO ST. KRAKÓW ZACHÓD
DZIAŁ I. Budowa stacjonarnej instalacji do odfekalniania wagonów wraz z zasilaniem na terenie grupy odstawczej taboru kolejowego st. Krakó Zachód LISTA NR 1 - Część sanitarna
Lp. | Nr Spec. Technicz. | Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych | Jednostka | Ilość | Cena Jedn. | Wartość [PLN]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1.1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1 |  | Inspekcja kamerą systemu kanalizacji DN100-DN300 przy drodze p.poż ( na całej długości proj. kanału próżniowego) oraz na kanale od studzienki przy torze 5 do właczenia do kanalizacji ogólnospławnej DN:600/900 w ul. Składowej (ok. 800m kanału) | ryczałt | 1 |  | 0
1.1.2 |  | Usunięcie szlamu ze studzienek kanalizacyjnych | szt | 33 | 0 | 0
1.1.3 |  | Przepłukanie istniejącej kanalizacji DN100 | odcinek | 9 | 0 | 0
1.1.4 |  | Przepłukanie istniejącej kanalizacji DN300 | odcinek | 25 | 0 | 0
1.1.5 |  | Odwiezienie szalamu z systemu kanalizacyjnego do utylizacji | ryczałt | 1 | 0 | 0
1.1.6 |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym | km | 0.67 | 0 | 0
1.1.7 |  | Rozebranie nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 3,5·m2 | m2 | 1374.95 | 0 | 0
1.1.8 |  | Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 15·cm, mechanicznie (droga pożarowa) | m2 | 1374.95 | 0 | 0
1.1.9 |  | Rozebranie nawierzchni, tłuczeń grubość 15·cm, mechanicznie pod punkty sieciowe | m2 | 288 | 0 | 0
1.1.10 |  | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km (docelowo do wymaganej odległosci) | m3 | 249.44 | 0 | 0
1.1.11 |  | Wywóz samochodami skrzyniowymi,gruz, dodatek za każdy następny 1·km pow. 1km do wymaganej odległosci | m3 | 249.74 | 0 | 0
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | [5 empty] | 0
1.2 |  | ROBOTY ZIEMNE
1.2.1 |  | Przekopy kontrolne do lokalizacji istniejącego uzbrojenia | m3 | 264.8 | 0 | 0
1.2.2 |  | Roboty ziemne mechaniczne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na wymaganą odległość, koparka 0,40 m3, pod kanał próżniowy /przyjeto 70% wykop mechaniczny + 30% dokop ręczny/ | m3 | 713.92 | 0 | 0
1.2.3 |  | Wykopy ręczne liniowe szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku, głębokości do 3,0·m, pod kanał próżniowy /przyjeto 70% wykop mechaniczny + 30% dokop ręczny/ | m3 | 305.97 | 0 | 0
1.2.4 |  | Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach suchych kategorii I-IV, szerokość 1·m, głębokość do 3·m pod kanały próżniowe | m2 | 1854.34 | 0 | 0
1.2.5 |  | Podłoże z materiałów sypkich, grubości 25·cm pod kanały - podsypka piaskowa | m2 | 390.53 | 0 | 0
1.2.6 |  | Obsypka kanału w gotowym wykopie, z gotowego kruszywa, piasek 0,5m ponad wierzch rury | m3 | 256.54 | 0 | 0
1.2.7 |  | Zagęszczanie obsypki ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-II | m3 | 256.54 | 0 | 0
1.2.8 |  | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, grubość w stanie luźnym 30·cm | m3 | 931 | 0 | 0
1.2.9 |  | Wywóz samochodami skrzyniowymi gruntu, do 1·km /docelowo do wymaganej odległości/ | m3 | 362.5 | 0 | 0
1.2.10 |  | Wywóz samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1·km pow.1km do wymaganej odległości | m3 | 362.5 | 0 | 0
1.2.11 |  | Roboty ziemne mechaniczne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km do wymaganej odległosci - /pod komorę i studzienki/ /przyjeto 70% wykop mechaniczny + 30% dokop ręczny/ | m3 | 104.38 | 0 | 0
1.2.12 |  | Wykopy ręczne liniowe szerokości 2,5-4,5·m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku, głębokości do 6,0·m, pod komorę i studzienki /przyjeto 70% wykop mechaniczny + 30% dokop ręczny/ | m3 | 44.73 | 0 | 0
1.2.13 |  | Umocnienie ścian wykopów ziemnych pod komorę i studzienki grodzicami (np G62) wbijanymi pionowo wraz z wyciagnięciem grodzic, głebokość wykopu ~6 m | m2 | 161 | 0 | 0
1.2.14 |  | Ława fundamentowa z betonu C16/20 o grubości 0,35m pod przepompownię i studzienki | m3 | 14.1 | 0 | 0
1.2.15 |  | Zasypanie wykopów wokół komory i studzienek, ubijaki, grubość w stanie luźnym 25·cm | m3 | 83.44 | 0 | 0
1.2.16 |  | Wywóz samochodami skrzyniowymi gruntu, do 1·km /docelowo do wymaganej odległości/ | m3 | 51.57 | 0 | 0
1.2.17 |  | Wywóz samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1·km do wymaganej odległości | m3 | 51.57 | 0 | 0
1.2.18 |  | Roboty ziemne mechaniczne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na wymaganą odległość, koparka /przyjeto 70% wykop mechaniczny + 30% dokop ręczny/ | m3 | 537.6 | 0 | 0
1.2.19 |  | Wykopy ręczne liniowe szerokości 2,5-4,5·m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 3,0·m, kategoria gruntu III-IV (pod komory przewiertowe startowe) /przyjeto 70% wykop mechaniczny + 30% dokop ręczny/ | m3 | 230.4 | 0 | 0
1.2.20 |  | Umocnienie ścian wykopów pod komory startowe w gruntach suchych kategorii I-IV wraz z rozbiórką, balami drewnianymi , głębokość wykopu do 3,0·m | m2 | 24 | 0 | 0
1.2.21 |  | Wykonanie ściany oporowej, dla sił nacisku do 50·t, 2 płyty | szt | 24 | 0 | 0
1.2.22 |  | Przewierty maszyną do wierceń poziomych, rura PE 100 SDR11 RC DN/OD140, L=3,0m /szt.24 po 3m/ Krotność = 24 | m | 3 | 0 | 0
1.2.23 |  | Przewierty maszyną do wierceń poziomych, rura PE 100 SDR11 RC DN/OD160, L=3,0m /szt.24 po 3m/ Krotność = 24 | m | 3 | 0 | 0
1.2.24 |  | Podłoże z materiałów sypkich, grubości 25·cm pod kanały próżniowe DN63 i z odcieków DN110 - podsypka piaskowa | m2 | 23.22 | 0 | 0
1.2.25 |  | Obsypka kakanału w gotowym wykopie, z gotowego kruszywa, piasek 0,5m ponad wierzch rury | m3 | 54.24 | 0 | 0
1.2.26 |  | Zasypywanie ręczne wykopów szerokości ponad 2,5-4,5·m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0·m, kategoria gruntu III-IV /przyjeto 70% zasyp mechaniczny + 30% ręczny/ | m3 | 152.94 | 0 | 0
1.2.27 |  | Zasypanie mechaniczne wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 30·cm, kategoria gruntu III-IV /przyjeto 70% zasyp mechaniczny + 30% ręczny/ | m3 | 537.6 | 0 | 0
1.2.28 |  | Wywóz samochodami skrzyniowymi gruntu, do 1·km /docelowo do wymaganej odl./ | m3 | 77.46 | 0 | 0
1.2.29 |  | Wywóz samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1·km do wymaganej odległości. | m3 | 77.46 | 0 | 0
1.2.30 |  | Umocnienie ścian wykopów ziemnych pod punkty sieciowe (np G62) wbijanymi pionowo wraz z wyciagnięciem grodzic, głebokość wykopu ~6 m | m2 | 696 | 0 | 0
1.2.31 |  | Wykopy liniowe szerokości 2,5-4,5·m z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 3,0·m, dla punktów sieciowych | m3 | 417.6 | 0 | 0
1.2.32 |  | Zabezpieczenie istniejących kabli rurami ochronnymi dwudzielnymi z polietylenu o wysokiej gęstości do zabezpieczenia kabli | m | 144 | 0 | 0
1.2.33 |  | Zasypanie wykopu do głębokości 0,66 cm poniżej terenu z gotowego kruszywa - piasku | m3 | 255.05 | 0 | 0
1.2.34 |  | Zagęszczanie zasypki piaskowej, zagęszczarką | m3 | 255.05 | 0 | 0
1.2.35 |  | Mikropale - wykonanie 4 mikropali iniekcyjnych o średnicy 32 mm z koronką 100 mm. Mikropale ocynkowane, długości 3m, zaczyn cementowy C25/30. Żredź z mikropala o parametrach jak w projekcie. | kpl | 24 | 0 | 0
1.2.36 |  | Podłoża betonowe, grubość 10·cm, beton C12/15 pod fundament /szt.24 po 0,33m3/ Krotność = 24 | m3 | 0.33 | 0 | 0
1.2.37 |  | Ławy fundamentowe betonowe i żelbetowe pod punkt sieciowy o wymiarach 1,9x1,35x0,66m /szt.24 po 1,693m3/ Krotność = 24 | m3 | 1.693 | 0 | 0
1.2.38 |  | Zbrojenie fundamentu, pręty gładkie do Fi 14·mm | t | 0.115 | 0 | 0
1.2.39 |  | Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe, powłokowe bitumiczne 1-warstwowe, lepik asfaltowy /24szt. po 4,3m2/ Krotność = 24,00 | m2 | 4.3 | 0 | 0
1.2.40 |  | Odwodnienie wykopów | r-g | 100 | 0 | 0
1.2.41 |  | Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1·km /docelowo do wymaganej odległości/ | m3 | 113.99 | 0 | 0
1.2.42 |  | Wywóz samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1·km pow. 1km do wymaganej odległości. | m3 | 113.99 | 0 | 0
RAZEM ROBOTY ZIEMNE | [5 empty] | 0
1.3 |  | ROBOTY MONTAŻOWE
1.3.1 |  | Montaż rurociągów próżniowych w gotowym wykopie z rur polietylenowych PE100 SDR11 RC DN/OD·180x16,4·mm | m | 355.63 | 0 | 0
1.3.2 |  | Montaż trójników elektrooporowych równoprzelotowych PE100 SDR11 DN/OD180mm na kanale próżniowym (trójniki kąt 45st - 22 szt, trójnik 90st - 1 szt) | złącze | 23 | 0 | 0
1.3.3 |  | Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą muf lektrooporowych PE100 SDR11 DN/OD180mm na kanale próżniowym | złącze | 23 | 0 | 0
1.3.4 |  | Montaż kształtek elektrroporowych na kanale próżniowym : łuki 45 st DN/OD180 -szt.9, zwężka DN/OD 180/125 - szt. 24, zwężka DN/OD 125/90 - szt. 24, zwężka DN90/63- szt.24 | złącze | 81 | 0 | 0
1.3.5 |  | Montaż kolana doczołowego na kanale tłocznym DN180 w studni rozprężnej | złącze | 1 | 0 | 0
1.3.6 |  | Montaż rurociągu grawitacyjnego DN/OD160 (pomiędzy studnią rozprężną a kanalizacyjną) | m | 5 | 0 | 0
1.3.7 |  | Oznakowanie trasy kanału próżniowego ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m | 356 | 0 | 0
1.3.8 |  | Montaż rurociągów próżniowych z rur polietylenowychPE100 SDR11 RC DN/OD63x5,8mm na odcinku od punktu sieciowego do kanału zbiorczego | m | 240 | 0 | 0
1.3.9 |  | Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka PE 100 SDR11 RC DN/OD 63·mm- łuk 45st | złącze | 72 | 0 | 0
1.3.10 |  | Przeciąganie rurociągu DN/OD 63mm w rurze przewiertowej DN140, na płozach o wysokości 15mm, zamknięcie końców manszetą DN50x125 /24 odcinki po 3m/ Krotność = 24 | m | 3 | 0 | 0
1.3.11 |  | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100 SDR17 RC DN/OD·75x4,5mm (odcieki z węży) | m | 96 | 0 | 0
1.3.12 |  | Montaż kształtek elektrooporowych PE100 SDR17 DN/OD75mm - Łuk 45 st | złącze | 144 | 0 | 0
1.3.13 |  | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi·110·mm (odcinek od punktu sieciowego do właczenia do istn. kanalizacji) | m | 144 | 0 | 0
1.3.14 |  | Montaż kształtek elektrooporowych PE100 SDR17 DN/OD110mm - Łuk 45 st | złącze | 96 | 0 | 0
1.3.15 |  | Przeciąganie rurociągu DN/OD 110mm w rurze przewiertowej DN160 /24 odcinki po 3m/ Krotność = 24 | m | 3 | 0 | 0
1.3.16 |  | Wypełnienie przestrzeni między rurą przewodową o przewiertową zaczynem cementowym C20/25 oraz zamknięcie rur ochronnych manszetami DN100x150 /24 szt.i po 0,01m3/ Krotność = 24 | m3 | 0.01 | 0 | 0
1.3.17 |  | Włączenie przewodu z odciekami z węży do istniejącej kanalizacji - trójnik równoprzelotowy DN110 | złącze | 23 | 0 | 0
1.3.18 |  | (Kalk ind. p.analogia) Wykucie otworu w istniejacej studni wraz z zamurowaniem przejścia szczelnego dla rury DN/OD110 PE | szt | 1 | 0 | 0
1.3.19 |  | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100 SDR11 RC DN/OD 32x3mm - przyłącza wody (wodowanie, płukanie) | m | 120 | 0 | 0
1.3.20 |  | Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych - łuki 45 st DN/OD32 | złącze | 120 | 0 | 0
1.3.21 |  | Uniwersalna opaska dla rur żeliwnych DN100 z odejściem dla rury DN32 oraz złączką dla podłaczenia rury PE DN/OD 32 | kpl | 48 | 0 | 0
1.3.22 |  | Wykucie otworów w kanale technologicznym dla przewodów wodnych DN32 wraz z zamurowaniem przejścia szczelnego | szt | 48 | 0 | 0
1.3.23 |  | Przejście szczelne dla rur DN32 przez ściany komór przy grubości ściany 15·cm, otwór Fi·50·mm | szt | 48 | 0 | 0
1.3.24 |  | Izolacja termiczna przewodów wodnych - kable grzewcze w rurze osłonowej DN50 | kpl | 48 | 0 | 0
1.3.25 |  | Studnia rozprężna z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1500·mm, głębokość do 3·m, z fabrycznie zamontowanymi przejściami szczelnymi dla rur PE DN/OD180mm | szt | 1 | 0 | 0
1.3.26 |  | Wykonanie elementu dennego studni kanalizacyjnej DN1200 na istniejącym kanale DN300 wraz z kinetą i przejściami szczelnymi | m3 | 1.2 | 0 | 0
1.3.27 |  | Studnie kanalizacyjna rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1200·mm, głębokość 3·m | szt | 1 | 0 | 0
1.3.28 |  | (Kalk. indyw p.analogia) Montaż szachtu podziemnego prefabrykowanego (pompownia) w wymiarach wewnętrznych 3,94x2,2m i wysokości 2,52 m z włazami i stopniami złazowymi w gotowym wykopie | szt | 1 | 0 | 0
RAZEM ROBOTY MONTAŻOWE | [5 empty] | 0
1.4 |  | DOSTAWA I ZABUDOWA WIELOSTANOWISKOWEGO SYSTEMU DO ODFEKALNIANIA I WODOWANIA TABORU ORAZ ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
1.4.1 |  | Montaż kompletu urządzeń (wersja podstawowa) do odfekalniania i wodowania taboru np. f-my "Vogelsang" /lub równoważny system złożony z masztowych punktów poboru wody i odsysania ścieków z funkcją płukania zbiorkników na fekalia w wagonach, pracujący z zestawem pomp ciśnieniowych, które będą mogły być zabudowane w komorach podziemnych. Parametry ppracy pompy muszą być dostosowane do konkretnie zastosowanego systemu. System powinien być dostosowany do posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury podziemnej. | ryczałt | 1 | 0 | 0
1.4.2 |  | Szkolenie i rozruch systemu urządzeń j.w. do wodowania i odfekalniania taboru np. f-my "Vogelsang" lub inngo producenta pod warunkiem urządzeń o analogicznych parametrach. | ryczałt | 1 | 0 | 0
1.4.3 |  | (Kalk. indyw.p.analogia) Próba wodna szczelności rurociągów próżniowych DN180 PE, długość (191,0m i 160m) | próba | 2 | 0 | 0
1.4.4 |  | (Kalk. indyw.p.analogia) Próba wodna szczelności rurociągów próżniowych DN63 PE, odcinki o dł.~10m oraz przyłaczy wodnych DN32 o dł. ~3,0m /24 odcinki po 3m/ /x24/ Krotność = 24 | próba | 1 | 0 | 0
1.4.5 |  | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm (przy punktach sieciowych) | m2 | 263.52 | 0 | 0
1.4.6 |  | Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 3·cm (punkty sieciowe) | m2 | 263.52 | 0 | 0
1.4.7 |  | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, kostka szara (punkty sieciowe) | m2 | 264 | 0 | 0
1.4.8 |  | Podbudowy z kruszyw 31,5/63 , warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20·cm (droga pożarowa) | m2 | 1374.95 | 0 | 0
1.4.9 |  | Podbudowy z kruszyw 0/31,5, warstwa o grubości po zagęszczeniu 15·cm (droga pożarowa) | m2 | 1374.95 | 0 | 0
1.4.10 |  | Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych 3,0x1,5x0,18m (droga pożarowa) | m2 | 1374.95 | 0 | 0
RAZEM DOSTAWA I ZABUDOWA WIELOSTANOWISKOWEGO SYSTEMU DO ODFEKALNIANIA I WODOWANIA TABORU ORAZ ROBOTY WYKOŃCZENIOWE (PLN bez VAT): | [5 empty] | 0
ŁĄCZNIE DZIAŁ I: Budowa stacjonarnej instalacji do odfekalniania wagonów - część sanitarna: | [5 empty] | 0
LISTA NR 2 - Część elektroenergetyczna
Lp. | Nr Spec. Technicz. | Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych | Jednostka | Ilość | Cena Jedn. | Wartość [PLN]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
2.1 |  | Linia zasilająca YAKY 5x16mm2
2.1.1 |  | Wytyczenie trasy linii kablowych na odcinku wagonownia - przepompownia | km | 0.11 | 0 | 0
2.1.2 |  | Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5·cm | m | 40 | 0 | 0
2.1.3 |  | Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 4·cm, mechanicznie | m2 | 40 | 0 | 0
2.1.4 |  | Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 15·cm, mechanicznie | m2 | 40 | 0 | 0
2.1.5 |  | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km /docelowo na wymaganą odległość/ | m3 | 5 | 0 | 0
2.1.6 |  | Wywóz samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1·km pow. 1km do wymaganej odległości | m3 | 5 | 0 | 0
2.1.7 |  | Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.4·m, kategoria gruntu IV, głębokość rowu do 0.8·m | m | 50 | 0 | 0
2.1.8 |  | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,4·m /x2/ | m | 50 | 0 | 0
2.1.9 |  | Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi·110·mm - rura DVK 110 | m | 8 | 0 | 0
2.1.10 |  | Układanie kabli wielożyłowych ręcznie w rowach kablowych, kabel do 1,0·kg/m, przykrycie kabla folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego - kabel YKSY 5x16mm2 | m | 42 | 0 | 0
2.1.11 |  | Układanie kabli wielożyłowych w rurach do 1,0·kg/m - kabel YKSY 5x16mm2 | m | 64 | 0 | 0
2.1.12 |  | Obróbka na sucho kabli do 1·kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel Al 4-żyłowy do 50·mm2 | szt | 2 | 0 | 0
2.1.13 |  | Badanie linii kablowych na nap. do 30kV odcinek linii kablowej na napięcie do 1 kV | odcinek | 1 | 0 | 0
2.1.14 |  | Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0.4·m, głębokość rowu do 0.6·m | m | 50 | 0 | 0
2.1.15 |  | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład - komora przeweirtowa | m3 | 31.25 | 0 | 0
2.1.16 |  | Wykonanie przewiertu rurą SRS - 110 /x 3/ Krotność = 3,00 | m | 50 | 0 | 0
2.1.17 |  | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 6,0·m, szerokość wykopu 1.6-2.5·m | m3 | 31.14 | 0 | 0
2.1.18 |  | Podbudowy z kruszyw 31,5/63 , warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20·cm | m2 | 40 | 0 | 0
2.1.19 |  | Podbudowy z kruszyw 0/31,5, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm | m2 | 40 | 0 | 0
2.1.20 |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca | m2 | 40 | 0 | 0
2.1.21 |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna | m2 | 40 | 0 | 0
RAZEM Linia zasilająca YAKY 5x16mm2 | [5 empty] | 0
2.2 |  | Linia zasilająca , sterownicze i uziemiające
2.2.1 |  | Wytyczenie trasy linii kablowych | km | 0.5 | 0 | 0
2.2.2 |  | Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.4·m, kategoria gruntu IV, głębokość rowu do 1.0·m | m | 400 | 0 | 0
2.2.3 |  | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,4·m | m | 400 | 0 | 0
2.2.4 |  | Układanie w wykopie rur ochronnych z PCW - rura DVK 50 | m | 400 | 0 | 0
2.2.5 |  | Układanie w wykopie rur ochronnych z PCW - rura DVK 110 | m | 32 | 0 | 0
2.2.6 |  | Układanie kabli wielożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, kabel do 1,0·kg/m, przykrycie kabla folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego - kabel YKY 5x10mm2 | m | 450 | 0 | 0
2.2.7 |  | Układanie kabli wielożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, kabel do 1,0·kg/m, przykrycie kabla folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego - przewód sterowniczy NYY-J 24x2,5mm2 | m | 450 | 0 | 0
2.2.8 |  | Układanie kabli wielożyłowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, do 1,0·kg/m - kabel YKY 5x10mm2 | m | 370 | 0 | 0
2.2.9 |  | Układanie kabli wielożyłowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, do 1,0·kg/m - przewód sterowniczy NYY-J 24x2,5mm2 | m | 370 | 0 | 0
2.2.10 |  | Obróbka na sucho kabli żyłami aluminiowymi o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, do 1 kV - zarobienie końca kabla 4-żyłowego o przekroju do 50mm2 | szt | 50 | 0 | 0
2.2.11 |  | Obróbka kabli sterowniczych wielożyłowych, kabel 24-żyłowy | szt | 50 | 0 | 0
2.2.12 |  | Badanie linii kablowych na napięcie do 1 kV | odcinek | 24 | 0 | 0
2.2.13 |  | Badanie linii kablowej - kabel sterowniczy 24-żyłowy | odcinek | 24 | 0 | 0
2.2.14 |  | Wykonanie przewiertu rurą gładkościenną z polietylenu o wysokiej gęstości i sztywności obwodowej 18 kN/m2 | m | 168 | 0 | 0
2.2.15 |  | Wykonanie przewiertu rurą gładkościenną z polietylenu o wysokiej gęstości i sztywności obwodowej 18 kN/m2 | m | 358 | 0 | 0
2.2.16 |  | Zasypywanie ręczne wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 6,0·m, szerokość wykopu 1.6-2.5·m | m3 | 81 | 0 | 0
2.2.17 |  | Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0.4·m, głębokość rowu do 0.8·m | m | 400 | 0 | 0
2.2.18 |  | Montaż uszynienia - tyrystorowy ogranicznik niskonapięciowy TZD-1NR wraz z kątownikiem mocującym | szt | 1 | 0 | 0
2.2.19 |  | Montaż przewodów ALYd 1x120mm2 | m | 700 | 0 | 0
RAZEM Linia zasilająca , sterownicze i uziemiające | [5 empty] | 0
2.3 |  | Element
2.3.1 |  | Zasypywanie ręczne wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0·m, kategoria gruntu I-II | m3 | 28.8 | 0 | 0
RAZEM Element (PLN): | [5 empty] | 0
ŁĄCZNIE DZIAŁ I: Budowa stacjonarnej instalacji do odfekalniania wagonów - część elektroenergetyczna | [5 empty] | 0
DZIAŁ II A. Przebudowa sieci elektroenergetycznych dla potrzeb zasilenia pompy przeciwpożarowej i sprężarkowni (Przy torach kol. nr 5-7)
Lp. | Nr Spec. Technicz. | Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych | Jednostka | Ilość | Cena Jedn. | Wartość [PLN]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa w terenie równinnym | km | 0.1 | 0 | 0
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | [5 empty] | 0
2 | Cz.E | WYKOPY ROWÓW KABLOWYCH ORAZ ZABUDOWA RUR LUB KORYTEK KABLOWYCH Z UKŁADKĄ KABLI
2.1 |  | Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.6·m, głębokość rowu do 1·m /zasilanie pomp w pompown ,kabel w ziemii/ | m | 40 | 0 | 0
2.2 |  | Układanie kabli wielożyłowych typu YKY 5x10mm2 ręcznie w rowach kablowych, kabel do 1,0·kg/m, przykrycie kabla folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego i ustawienie słupków oznaczeniowych trasy kabla /zasilanie pomp w pompowni/ | m | 40 | 0 | 0
2.3 |  | Rury ochronne, z PE, do Fi 75·mm mocowane na ścianie lub konstr. /dla ochrony kabla zasil.pompownię/ | m | 20 | 0 | 0
2.4 |  | Wciąganie do rur ochr. j.w. kabla zasil. typu YKY 5x10mm2 /p.anal./ | m | 20 | 0 | 0
2.5 |  | Układanie rur ochronnych z 2 x RHDPE 110/10mm w wykopie dla kabla, rura do Fi·110/10·mm /dł.=2x7m=14m/ /zasilanie pomp w pompowni i na odc.~4m przy zbiorn.p.poż./ | m | 18 | 0 | 0
2.6 |  | Wykucie bruzd dla przeprowadzenia rur ochr. dla kabli w posadzce i późniejsze zabetonowanie po ułozeniu kabla | m3 | 0.9 | 0 | 0
2.7 |  | Rury ochronne, z 3xRHDPE, do Fi 110·mm mocowane w bruździe w posadzce lub na ścianie /dla ochrony kabli od agregatu prądotwórczego/ (dł.=3x10=30m) | m | 30 | 0 | 0
2.8 |  | Wciąganie do rur ochr. j.w. kabla zasil. typu YLY 5x10mm2 /p.anal./ | m | 10 | 0 | 0
2.9 |  | Wciąganie do rur ochr. j.w. kabla zasil. typu YLY 3x2,5mm2 /p.anal./ | m | 10 | 0 | 0
2.10 |  | Wciąganie do rur ochr. j.w. kabla ster. YKSLY 7x2,5mm2 /p.anal./ | m | 10 | 0 | 0
2.11 |  | Kopanie rowów dla rur ochr. i kabli, szerokość dna do 0.6·m, głębokość rowu do 1·m /dla kabli zasil.od agregatu prądotwórczego// | m | 5 | 0 | 0
2.12 |  | Układanie rur ochronnych z 3 x RHDPE 110/10mm w wykopie dla kabli elektr., rura Fi·110/10·mm dla ochrony kabli zasil. od agregatu prądotwórczego// (dł.=3x5=15m) | m | 15 | 0 | 0
2.13 |  | . Układanie kabli wielożyłowych YLY 5x10mm2 układanych ręcznie w rowach kablowych w rurach ochr. , kabel do 1,0·kg/m, przykrycie kabla folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego | m | 5 | 0 | 0
2.14 |  | . Układanie kabli wielożyłowych YLY 3x2,5mm2 układanych ręcznie w rowach kablowych w rurach ochr. , kabel do 1,0·kg/m, przykrycie kabla folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego | m | 5 | 0 | 0
2.15 |  | . Układanie kabli wielożyłowych YKSLY 7x2,5mm2 układanych ręcznie w rowach kablowych w rurach ochr. , kabel do 1,0·kg/m, przykrycie kabla folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego | m | 5 | 0 | 0
2.16 |  | Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0.6·m, głębokość rowu do 1.0·m z zagęszczeniem zasypu | m | 45 | 0 | 0
2.17 |  | Wykonanie ślepych otworów mechanicznie, pod zamocowanie korytek kabl., Fi otworu do 10·mm | otwór | 282 | 0 | 0
2.18 |  | Montaż korytek typu "U575", przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 100·mm /korytka osłonowe dla poporowadzenia w nich przewodów zasilajacych pompy p.poż.i urządz.pomocn. w tabl.TZ , zasilania sprężarki, osuszacza, zasil.automat.spustu kondensatu, siłownika przepustnicy, gniazd wtyk., oświetlenia / | m | 169 | 0 | 0
2.19 |  | Układanie kabli w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych j.w., masa do 1,0·kg/m - kabel YLY 5x10mm2 dla zasil.pompp.poż./14m/ | m | 14 | 0 | 0
2.20 |  | Układanie kabli w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych j.w., masa do 0,5·kg/m - kabel YLY 4x35mm2 dla zasil.sprężarek, pomp p.poż oraz urządz. pomocniczych (2m), YLY 5x35mm2 dla zasil.sprężarek i urządz pomocn., /17m/, YLY 5x25mm2 dla zasil sprężarek /16m/ /dł.=~2+17+16=35m/ | m | 35 | 0 | 0
2.21 |  | Układanie kabli w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych, masa do 0,5·kg/m - kabel YLY 3x1,5mm2 dla zasil.osuszacza /20m/, YLY 3x1,5mm2 dla zasil.automatyczn.spustu kondensatu /20m/, YLY 3x2,5mm2 dla zasil. siłownika przepustnicy I /20m/, YLY 3x2,5mm2 dla zasil. siłownika przepustnicy II /20m/, YLY 3x2,5mm2 dla zasil.gniazd wtyk. /20m/, YLY 3x1,5mm2 dla zasil. oświetlenia /20m/ | m | 120 | 0 | 0
2.22 |  | Montaż pokrywy do korytek typu "U575", przykręcanej, szerokość 100·mm po ułożeniu kabli w korytkach | m | 169 | 0 | 0
2.23 |  | Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 50·mm2 | szt | 30 | 0 | 0
2.24 |  | Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce, przekrój żyły do 16·mm2 | szt | 26 | 0 | 0
2.25 |  | Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce, przekrój żyły do 2,5·mm2 | szt | 46 | 0 | 0
RAZEM WYKOPY ROWÓW KABLOWYCH ORAZ ZABUDOWA RUR LUB KORYTEK KABLOWYCH Z UKŁADKĄ KABLI | [5 empty] | 0
3 | Cz.E | ZABUDOWA TABLICY, ROZDZIELNICY ORAZ MONTAŻ AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO
3.1 |  | Dostawa i montaż tablic elektrycznych - tablica elektryczna TZ z kompletnym wyposażeniem elektr./ | szt | 1 | 0 | 0
3.2 |  | Dostawa i montaż kompletnej rozdzielnicy RZ skrzynkowej wraz z konstrukcją ,mocowana przez przykręcenie do podłoża | szt | 1 | 0 | 0
3.3 |  | Dostawa i montaż kompletnej tablicy stycznikowej z autonomicznym zestawem niskonapięciowym, którego funkcją jest automatyczne załączanie rezerwowego źródła zasilania elektrycznego w przypadku zaniku zasialania podstawowego, z kompletnym wyposażeniem. | szt | 1 | 0 | 0
3.4 |  | Dostawa i zabudowa na fundam.bet.prefabryk. agregatu prądotwórczego wysokoprężnego (agregat z możliwością współpracy ze sterownikiem automatycznym-układem modułowym ZSR) o mocy ok. 30kW z wentylacją. | szt | 1 | 0 | 0
RAZEM ZABUDOWA TABLICY, ROZDZIELNICY ORAZ MONTAŻ AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO | [5 empty] | 0
4 | Cz.E | ZABUDOWA GNIAZD WTYKOWYCH I OPRAW OŚWIETLENIOWYCH
4.1 |  | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane, 2 haczyki zabetonowane w betonie /lub wkręcone do konstr.stal./ /kalk.indyw.;p.anal./ | kpl | 6 | 0 | 0
4.2 |  | Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzywa sztucznego lubrastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych z podłączeniem o mocy 58W. | szt | 2 | 0 | 0
4.3 |  | Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzywa sztucznego lubrastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych z podłączeniem o mocy 58W z modułem awaryjnym. | szt | 1 | 0 | 0
4.4 |  | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do konstrukcji przez przyspawanie konsolki lub blaszki . | szt | 4 | 0 | 0
4.5 |  | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, przewód do 4.0·mm2 metalowe 3P+Z 16A przykręcane | szt | 2 | 0 | 0
4.6 |  | Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków bryzgoszczelnych z podłączeniem, łącznik z tworzywa sztucznego - przykręcany | szt | 2 | 0 | 0
RAZEM ZABUDOWA GNIAZD WTYKOWYCH I OPRAW OŚWIETLENIOWYCH | [5 empty] | 0
5 | Cz.E | MONTAŻ UZIEMIENIA Z BEDNARKI STALOWEJ OCYNKOWANEJ
5.1 |  | Montaż przewodów uziemiających bednarka ocynk 25x4mm2 mocowana na wspornikach /uziemienie tablicy, rozdzielnicy, agregatu prądotwórczego/ | m | 150 | 0 | 0
5.2 |  | Montaż uziomów szpilkowych - sonda uziem. Fe/Zn fiL12mm dł. ~6m , uziemienie ponad 3·m | szt | 5 | 0 | 0
RAZEM MONTAŻ UZIEMIENIA Z BEDNARKI STALOWEJ OCYNKOWANEJ | [5 empty] | 0
6 | Cz.E | KANAŁ STALOWY WENTYLACYJNY Z ZABEZPIECZONY SIATKĄ
6.1 |  | Zabudowa kanału wentylacyjnego wykonanego ze stali nierdzewnej z zabezp. siatką /dł.kanału ~2m/ | kpl. | 1 | 0 | 0
6.2 |  | Zabudowa siatki zabezp.wlot powietrza chłodzącego /siatka w ramie stal./ | kpl. | 1 | 0 | 0
RAZEM KANAŁ STALOWY WENTYLACYJNY Z ZABEZPIECZONY SIATKĄ | [5 empty] | 0
7 | Cz.E | PRÓBY I BADANIA INSTAL. ELEKTR.
7.1 |  | Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy | pomiar | 3 | 0 | 0
7.2 |  | Sprawdzenie i pomiar elektrycznego obwodu sygnalizacyjnego | pomiar | 1 | 0 | 0
7.3 |  | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 3-fazowego | pomiar | 3 | 0 | 0
RAZEM PRÓBY I BADANIA INSTAL. ELEKTR. | [5 empty] | 0
ŁĄCZNIE DZIAŁ II A: Przebudowa sieci elektroenergetycznych dla potrzeb zasilenia pompy przeciwpożarowej i sprężarkowni (Przy torach kol.nr 5-7) | [5 empty] | 0
DZIAŁ II B. Remont instalacji wody zimnej (Przy torach nr 5-7)
Lp. | Nr Spec. Technicz. | Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych | Jednostka | Ilość | Cena Jedn. | Wartość [PLN]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Cz.I | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE
1.1 |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym | km | 0.778 | 0 | 0
1.2 |  | Przekopy kontrolne o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5·m, szerokość wykopu 0.8-1.5·m | m3 | 15 | 0 | 0
1.3 |  | Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5·m, szerokość wykopu 1.6- 2,5m (pod kanał technologiczny) | m3 | 2027.25 | 0 | 0
1.4 |  | Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 3.0·m, szerokość wykopu 0.8-1.5·m (pod rurociągi w gruncie) | m3 | 328.433 | 0 | 0
1.5 |  | Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5·m, szerokość wykopu 0.8-1.5·m (pod ruruociągi do komór do wodowania) | m3 | 52.382 | 0 | 0
1.6 |  | Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5·m, szerokość wykopu 0.8-1.5·m ( pogłębienie dna wykpou pod komory do wodowania oraz poszerzenie wykopu po demontażu istneijących komór) | m3 | 31.597 | 0 | 0
1.7 |  | Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbiórką, umocnienia pełne, wykopy szerokości do 1.0·m głębokość wykopu do 3.0·m (pod kanały technologiczne) | m2 | 1783.98 | 0 | 0
1.8 |  | Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbiórką, dodatek za każdy dalszy 1.0·m szerokości wykopu, umocnienie pełne, głębokość do 3·m | m2 | 1783.98 | 0 | 0
1.9 |  | Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbiórką, umocnienia pełne, wykopy szerokości do 1.0·m głębokość wykopu do 3.0·m (pod kanały w gruncie) | m2 | 656.865 | 0 | 0
1.10 |  | Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbiórką, umocnienia pełne, wykopy szerokości do 1.0·m głębokość wykopu do 3.0·m (pod rurociągi do komów do wodowania) | m2 | 116.405 | 0 | 0
1.11 |  | Umocnienie ścian wykopów pod komorę KIII wraz z rozbiórką, umocnienie palami szalunkowymi stalowymi, głębokość wykopu do 3.0·m | m2 | 39.6 | 0 | 0
1.12 |  | Podsypka gr. 15cm i obsypka 0,5m ponad rurę z piasku dla rur stalowych fi 33mm ułożonych w gruncie (analogia) | m3 | 21.996 | 0 | 0
1.13 |  | Podsypka gr. 15cm i obsypka 0,5m ponad rurę z piasku dla rur żeliwnych DN100 ułożonych w gruncie (analogia) | m3 | 147.725 | 0 | 0
1.14 |  | Podsypka pod komory do wodowania - 20 cm piasku | m3 | 2.4 | 0 | 0
1.15 |  | Podsypka pod komorę zasuw KIII - 25 cm piasku | m3 | 1.56 | 0 | 0
1.16 |  | Podłoża betonowe, grubości 10·cm pod komorę zasuw KIII | m2 | 6.25 | 0 | 0
1.17 |  | Podłoże z materiałów filtracyjnych gr 0,2m pod komory do wodowania | m2 | 41.99 | 0 | 0
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE | [5 empty] | 0
2 | Cz.I | ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE
2.1 |  | Zdjęcie płyt pokrywowych z istniejących kanałów technologicznych (analogia) | szt | 541 | 0 | 0
2.2 |  | Rozbiórka mechaniczna istniejących kanałów technologicznych | m3 | 81.09 | 0 | 0
2.3 |  | Demontaż rur stalowych o złączach spawanych, Fi·108/5·mm (analogia) - instalacja wody zimnej w gruncie i kanale technologicznym | m | 740 | 0 | 0
2.4 |  | Demontaż rur stalowych o złączach spawanych, Fi·108/5·mm (analogia) - instalacja wody hydrantowej w kanale technologicznym i gruncie (odcinki równoległe do wody zimnej) | m | 740 | 0 | 0
2.5 |  | Demontaż rury stalowe o złączach spawanych, Fi·33,7/3,2·mm - podejścia do komór do wodowania (analogia) | m | 50 | 0 | 0
2.6 |  | Demontaż uzbrojenia w istniejacych komorach do wodowania - wodomierz wraz z zaworami (analogia) | szt | 11 | 0 | 0
2.7 |  | Zdjęcie płyty pokrywowej komory KIII (analogia) | szt | 1 | 0 | 0
2.8 |  | Demontaż zasuwy żeliwnej klinowej kołnierzowej bez obudowy uszczelniane folią aluminiową, montowane w komorach, Fi·100·mm | kpl | 3 | 0 | 0
2.9 |  | Rozbiórka elementów, zbrojonych, mechanicznie - rozbiórka istniejacej komory KIII | m3 | 2.95 | 0 | 0
2.10 |  | Rozbiórka elementów, zbrojonych, mechanicznie - rozbiórka komór do wodowania wraz z pokrywami ze stali | m3 | 3.23 | 0 | 0
2.11 |  | Wywiezienie bloków oraz brył cegl. i betonowych z załad.i wyład., (na odległość 1 km), do 50 kg/szt | t | 418.25 | 0 | 0
2.12 |  | Wywiezienie bloków oraz brył cegl. i betonowych - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km odległości transportu pow.1km do wymaganej odległości | t | 418.25 | 0 | 0
2.13 |  | Wywóz zdemontowanych elementów stalowych (rur, pokryw) i żeliwnych (kształtki) z terenu rozbiórki środkami transp.na odległość do 1·km, z załadunkiem i wyładunkiem /docelowo na wymaganą odl./ | t | 22.608 | 0 | 0
2.14 |  | Wywóz zdemonntowanych elementów stalowych i żeliwnych z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na wymaganą odl. - nakłądy uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1·km odległości ponad 1·km do wymaganej odległiości | t | 22.608 | 0 | 0
RAZEM ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE | [5 empty] | 0
3 | Cz.I | ROBOTY MONTAŻOWE - ZABUDOWA KORYT TECHNOLOGICZNYCH Z PŁYTĄ POKRYWCZĄ ORAZ WYKONANIEM PODBUDÓW, DYLATACJI I IZOLACJI (Koryta z praefabr. Kt.01 dł.elementu 4m)
3.1 |  | Wykonanie podłoża z materiałów sypkich /podsypka piaskowa/ pod układkę kanałów technol. /o dł. ~434,60m , grubości docelowo 25cm/ z zageszczeniem do wsp. min.0,97, zagęszczenie mechanicznie | m3 | 115 | 0 | 0
3.2 |  | Podbudowa betonowa z chudego betonu kl. C8/10 , pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 10·cm | m2 | 460.68 | 0 | 0
3.3 |  | Montaż prefabrykowanych kanałów technologicznych, koryta o masie ponad 2·t /kanał żelbetowy o wymiarach zewn. ~1,06mx0,7m / /dł. kanłów ~434,60m, 108,65 szt.elementów; dł. 1 szt. prefabrykatu kanału =~4m, obj.~1,52m3 ,prefabrykaty łączone na dyble stalowe/ | element | 108.65 | 0 | 0
3.4 |  | Montaż prefabrykowanych kanałów technologicznych - zabudowa pokryć kanałowych z płyty żelbetowej o wym. 4mx1,06mx0,2m | element | 108.65 | 0 | 0
3.5 |  | Dylatacje - uszczelnienie przerw dylatacyjnych pomiedzy elementami betonowymi masą trawale plastyczną | m | 380 | 0 | 0
3.6 |  | Uszczelnienie dylatacji sznurem z polietylenu, poziome | m | 230 | 0 | 0
3.7 |  | Uszczelnienie dylatacji sznurem z polietylenu, pionowe | m | 150 | 0 | 0
3.8 |  | Uszczelnienie dylatacji sznurem azbestowym smołowanym, dodatek za transport materiałów za każde dalsze 0,5·km ponad 1·km do wymaganej.odl. | m | 380 | 0 | 0
3.9 |  | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe z papy na lepiku ,izolacje pow. poziomych styku płyty pokrywowej ze ścianką /izol.z papy na lepiku /wg rys. BK.02.01/ | m2 | 131 | 0 | 0
3.10 |  | Izolacje powłokowe pionowych powierzchni betonowych koryt technol., z lepiku asfaltowego | m2 | 738.82 | 0 | 0
3.11 |  | Izolacje powłokowe poziomych powierzchni betonowych, z lepiku asfaltowego na gorąco /spód i płyta/ , pierwsza warstwa | m2 | 921.35 | 0 | 0
3.12 |  | Izolacje powłokowe poziomych powierzchni betonowych, z lepiku asfaltowego na gorąco, kolejna warstwa | m2 | 921.35 | 0 | 0
RAZEM ROBOTY MONTAŻOWE - ZABUDOWA KORYT TECHNOLOGICZNYCH Z PŁYTĄ POKRYWCZĄ ORAZ WYKONANIEM PODBUDÓW, DYLATACJI I IZOLACJI (Koryta z praefabr. Kt.01 dł.elementu 4m) | [5 empty] | 0
4 | Cz.I | ROBOTY MONTAŻOWE - ZABUDOWA KORYT TECHNOLOGICZNYCH Z PŁYTĄ POKRYWCZĄ ORAZ WYKONANIEM PODBUDÓW, DYLATACJI I IZOLACJI (Koryta z prefabr.Kt.03 dł.elementu 4m)
4.1 |  | Wykonanie podłoża z materiałów sypkich /podsypka piaskowa/ pod układkę kanałów technol. /o dł. ~106m , grubości docelowo 25cm/ z zageszczeniem do wsp. min.0,97, zagęszczenie mechanicznie /p.anal./ /wg rys.BK.02.10/ Krotność = 1,67 | m3 | 37.1 | 0 | 0
4.2 |  | Podbudowa betonowa z chudego betonu kl. C8/10 , pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 10·cm /pow.=~148,4m2, obj.=~14,84m3/ /wg rys.BK.02.10/ | m2 | 148.4 | 0 | 0
4.3 |  | Montaż prefabrykowanych kanałów technologicznych, koryta o masie ponad 2·t /kanał żelbetowy o wymiarach zewn. ~1,36mx0,7m / /dł. kanłów ~106m, 26,5 szt.elementów; dł. 1 szt. prefabrykatu kanału =~4m, obj.~1,84m3 ,prefabrykaty łączone na dyble stalowe/ /wg rys.BK.02.10/ | element | 26.5 | 0 | 0
4.4 |  | Montaż prefabrykowanych kanałów technologicznych - zabudowa pokryć kanałowych z płyty żelbetowej o wym. 4mx1,36mx0,2m /wg rys.BK.02.10/ | element | 26.5 | 0 | 0
4.5 |  | Dylatacje - uszczelnienie przerw dylatacyjnych pomiedzy elementami betonowymi masą trawale plastyczną | m | 112 | 0 | 0
4.6 |  | Uszczelnienie dylatacji sznurem z polietylenu, poziome | m | 74 | 0 | 0
4.7 |  | Uszczelnienie dylatacji sznurem z polietylenu, pionowe | m | 37 | 0 | 0
4.8 |  | Uszczelnienie dylatacji sznurem azbestowym smołowanym, dodatek za transport materiałów za każde dalsze 0,5·km ponad 1·km Krotność = 18 | m | 111 | 0 | 0
4.9 |  | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe z papy na lepiku ,izolacje pow. poziomych styku płyty pokrywowej ze ścianką /izol.z papy na lepiku /wg rys. BK.02.01/ | m2 | 42.5 | 0 | 0
4.10 |  | Izolacje powłokowe pionowych powierzchni betonowych koryt technol., z lepiku asfaltowego | m2 | 180.2 | 0 | 0
4.11 |  | Izolacje powłokowe poziomych powierzchni betonowych, z lepiku asfaltowego na gorąco /spód i płyta/ , pierwsza warstwa | m2 | 288.32 | 0 | 0
4.12 |  | Izolacje powłokowe poziomych powierzchni betonowych, z lepiku asfaltowego na gorąco, kolejna warstwa | m2 | 288.32 | 0 | 0
RAZEM ROBOTY MONTAŻOWE - ZABUDOWA KORYT TECHNOLOGICZNYCH Z PŁYTĄ POKRYWCZĄ ORAZ WYKONANIEM PODBUDÓW, DYLATACJI I IZOLACJI (Koryta z prefabr.Kt.03 dł.elementu 4m) | [5 empty] | 0
5 | Cz.I | ROBOTY MONTAŻOWE - MONTAŻ RUROCIAGÓW, KOMORY ZASUW K-III, KOMÓR DO WODOWANIA, UZBROJENIA ORAZ WYKONANIE PRZEWIERTÓW
5.1 |  | Odwodnienie kanału technologicznego - wykucie otworu w dnie dla rury spustowej DN50 i odwodnienia z instalcji wody zimnej i hydrantowej (analogia) | szt | 3 | 0 | 0
5.2 |  | Przejście przez ściany kanału technologicznego - uszczelnienie łańcuchami | szt | 3 | 0 | 0
5.3 |  | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi·63·mm dla odwodnienia kanału technologicznego - podłaczenie do istneijacego odwodnienia | m | 7 | 0 | 0
5.4 |  | Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka PE, 63·mm | złącze | 8 | 0 | 0
5.5 |  | Punkty stałe - podpory betonowe z podkładką z połowek rury PE nd140mm pod rurociągi w knałach technologicznych (analogia) | m3 | 0.72 | 0 | 0
5.6 |  | Rury z żeliwa sferoidalnego ciśnieniowe z wewnętrzną powłoką z cementu hutniczego i zewnętrzną z metalicznego stopu cynkowo - aluminiopwego i powłoką z epoksydu z dodatkową powłoką przeciw prądom błądzącym, kielichowe, Dn·100·mm (DN/DE118) z połączeniami nie blokowanymi w klasie C40 montowane w gotowym wykopie | m | 199 | 0 | 0
5.7 |  | Rury z żeliwa sferoidalnego ciśnieniowe z wewnętrzną powłoką z cementu hutniczego i zewnętrzną z metalicznego stopu cynkowo - aluminiopwego i powłoką z epoksydu z dodatkową powłoką przeciw prądom błądzącym, kielichowe, Dn·100·mm (DN/DE118) z połączeniami blokowanymi w klasie C40 montowane w kanałach technologicznych | m | 540.6 | 0 | 0
5.8 |  | Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, montowane w gotowym wykopie, fi60,3x3,6mm (analogia) | m | 27 | 0 | 0
5.9 |  | Izolacja antykorozyjna systemem dwutaśmowym w klasie C-50 zgodnie z PN-EN 12068 | m2 | 0.5 | 0 | 0
5.10 |  | Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, montowane w gotowym wykopie, fi 33,7x3,2mm (analogia) | m | 57 | 0 | 0
5.11 |  | Izolacja antykorozyjna systemem dwutaśmowym Densolen z PE rurociągów stalowych Fi·33,7·mm | m2 | 12.05 | 0 | 0
5.12 |  | Kształtki na podłączeniu rury stalowej fi 33,7mm do rury żeliwnej DN100 (rys. I.1/RS.2) (analogia) | szt | 38 | 0 | 0
5.13 |  | . Budowa płyty dennej i stropowej z bet. kl. C35/45 wraz z otw. na komin włazowy oraz obetonowanie punktów stałych, płyta denna komory o grubości do ~20·cm z wykonaniem i rozbiórką deskowań oraz wykon. zbrojenia /dla komory zasuw K-III/ | m3 | 2.4 | 0 | 0
5.14 |  | . Ściany komory K-III o grubości 18~20·cm, żelbetowe z bet. kl. C35/45 z wykonaniem i rozbiórką deskowań oraz wykon. zbrojenia /dla komory zasuw K-III/ | m2 | 21 | 0 | 0
5.15 |  | Szyby włazowe komór oraz drabinki i kratki stalowe w komorach, - zabudowa drabinki stalowej włazowej | m | 2.7 | 0 | 0
5.16 |  | Szyby włazowe komór oraz drabinki i kratki stalowe w komorach, szyb włazowy żelbetowy o wysokości do ~0,50·m z włazem kanałowym i pokrywą | szt | 1 | 0 | 0
5.17 |  | Powłokowe izolacje pionowych powierzchni betonowych i murowych, dwuwarstwowa, z lepiku asfaltowego na gorąco | m2 | 32 | 0 | 0
5.18 |  | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe bez obudowy montowane w komorze KIII Fi·100·mm z kształtkami i elem. łączącymi | kpl | 3 | 0 | 0
5.19 |  | Zawory spustowe kołnierzowe bez obudowy montowane w komorze KIII, Fi·100·mm z kształtkami i elem. łączącymi | kpl | 3 | 0 | 0
5.20 |  | Zabudowa komór do wodowania w gotowym wykopie - prefabrykaty betonowe o wymiarach wewnętrznych 0,5x0,9m o głębokości 0,5m z betonu C35/45 z płytą pokrywową klasy C250, z bagienkiem w dnie ((rys. I.1/RS.2) (analogia) | szt | 19 | 0 | 0
5.21 |  | Przebicie otworów o średnicy DN40 w ścianie komory do wodowania (analogia) | szt | 57 | 0 | 0
5.22 |  | Przejście przez ściany komór- do wodowania uszczelnienie łańcuchami | szt | 57 | 0 | 0
5.23 |  | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi·63·mm w dnie komory do wodowania w bagienku | m | 14.5 | 0 | 0
5.24 |  | Wodomierze skrzydełkowe (domowe lub mieszkaniowe), Dn·20·mm montowane w komorach do wodowania z montażem kształtek i złączek /szt.19/ | kpl | 19 | 0 | 0
5.25 |  | Zawór przelotowy DN25 w komorze do wodowania | szt | 19 | 0 | 0
5.26 |  | Zawór spustowy DN25 w komorze do wodowania | szt | 19 | 0 | 0
5.27 |  | Przewód giętki zbrojony z PVC do wody fi 32mm z końcówką do podłączenia do wodowania wagonu /p.anal./ | m | 19 | 0 | 0
5.28 |  | Izolacja /ocieplenie/ rurociągów oraz uzbrojenia w komorze do wodowania pianką poliuretanową o grubości min. 25mm | m | 28.5 | 0 | 0
5.29 |  | Montaż zasuwy przy komorzch do wodowania D:32mm z obudową, trzpieńiem i skrzynką uliczną w gruncie | kpl | 19 | 0 | 0
5.30 |  | /Kalk.indyw.p.anal./ Wykonanie wykopów umocnionych /z późniejeszym zasypaniem i rozbiórką umocnień / dla komór startowych i odbiorowych dla przecisków jak niżej , dla kanałów z rur przeciskowych PE Dn:90mm, komora o gł. do 4,0·m dla rur dł. 2,0·m, grunt kat. III-IV | komora | 4 | 0 | 0
5.31 |  | Przewierty maszyną do wierceń poziomych rurą PE100 SDR11 RC z powłoką PP dn90mm pod torami | m | 13.5 | 0 | 0
5.32 |  | Przewierty maszyną do wierceń poziomych rurą PE100 SDR11 RC z powłoką PP dn225mm pod torami | m | 9 | 0 | 0
5.33 |  | Przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach przewiertowych dn90mm /płozy slizg. dla Dn90mm + manszeta usczeln./ | m | 13.5 | 0 | 0
5.34 |  | Przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach przewiertowych dn225mm /płozy ślizg. dla Dn225mm + manszeta usczeln./ | m | 9 | 0 | 0
5.35 |  | Zasuwy w gruncie na sieci wodoć. żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową, Fi·100·mm | kpl | 4 | 0 | 0
RAZEM ROBOTY MONTAŻOWE - MONTAŻ RUROCIAGÓW, KOMORY ZASUW K-III, KOMÓR DO WODOWANIA, UZBROJENIA ORAZ WYKONANIE PRZEWIERTÓW | [5 empty] | 0
6 | Cz.I | SPUST WODY W REJONIE 31 KOMORY
6.1 |  | Dokop ziemny liniowy o ścianach pionowych pod rurociągi odwodn. koryt w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5·m, szerokość wykopu 0.8-1.5·m /wykop dla rur PE d;50mm i d:110mm / | m3 | 10 | 0 | 0
6.2 |  | Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbiórką, umocnienia ażurowe, kategoria gruntu III-IV | m2 | 25.6 | 0 | 0
6.3 |  | Rurociągi z polietylenu (PE), Fi·50·mm | m | 3 | 0 | 0
6.4 |  | Rurociągi z polietylenu (PE) , Fi·110·mm | m | 5 | 0 | 0
6.5 |  | Rury stalowe , Fi·63·mm | m | 2.5 | 0 | 0
6.6 |  | Zasuwa DN50 kołnierzowa z króćcem PE dn63mm z trzpieniem , obudową i skrzyką uliczną (spust wody z instalacji wody zimnej przy komorze 31) z kształtkami i łącznikami | kpl | 1 | 0 | 0
RAZEM SPUST WODY W REJONIE 31 KOMORY | [5 empty] | 0
7 | Cz.I | PRÓBY SZCZELNOŚCI SIECI WODOCIĄGOWEJ
7.1 |  | Próba szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych ciśnieniowych, rura Fi·100·mm, odcinek 200·m /dł. rzeczywista 740m/ | próba | 4 | 0 | 0
7.2 |  | Próba szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych ciśnieniowych j.w. Fi·100·mm, potrącenie za każde 10·m rurociągu poniżej pełnego odc.o dł. 200m | 10 mb | -6 | 0 | 0
7.3 |  | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych, rurociąg do Dn·150·mm, odcinek 200·m /740m/ | odcinek | 4 | 0 | 0
7.4 |  | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych, rurociąg do Dn·150·mm, , potrącenie za każde 10·m rurociągu poniżej 200m | 10 mb | -6 | 0 | 0
RAZEM PRÓBY SZCZELNOŚCI SIECI WODOCIĄGOWEJ | [5 empty] | 0
ŁĄCZNIE DZIAŁ II B: Remont instalacji wody zimnej (Przy torach nr 5-7) | [5 empty] | 0
DZIAŁ II C. Remont instalacji hydrantowej wraz ze zbiornikiem pożarowym i pompownią (Przy torach nr 5-7)
Lp. | Nr Spec. Technicz. | Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych | Jednostka | Ilość | Cena Jedn. | Wartość [PLN]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Cz. I | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ORAZ ZIEMNE
1.1 |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa w terenie równinnym | km | 1.28 | 0 | 0
1.2 |  | Przekopy kontrolne dla lokalizacji występowania ewent. infrastruktury podziemnej - wykopy o ścianach pionowych w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5·m, szerokość wykopu 0.8-1.5·m | m3 | 36 | 0 | 0
1.3 |  | Wykopy oraz przekopy na czasowy odkład wykonywane dla komór przewiertowych koparkami podsiębiernymi na odkład /wg rys. I.2/PP.1/ /komory przewiertowe dla przewiertów przewidzianych na całym odcinku robót/ /wg profilu trasy-rys. I.2/PP.1/ | m3 | 180 | 0 | 0
1.4 |  | Wykopy oraz przekopy mechaniczne pod rurociagi i kanały technol. wykonywane koparkami podsiębiernymi na czasowy odkład /długość całk. bez przewiertów / /przyjęto wykop mechaniczny 70% objetości i dokop ręczny 30%/ /wg rys. I.2/PP.1/ /wykop na odc. istn.dr.technol. o dł. ~253,3m do Wp1, od Wz2 - Wp12 o dł. ~61,4m, na odc.o dł.75m do Wp14, na odcinkach przyłączy do hydrantów: Wp2 - Hn2, Wp3 - Hn3, Wp4 - Hn4, Wp5 - Hn5, Wp9 - Hp9 - Hp9a, Wp10 - Hp10 - Hp11 o dł. razem = 6,4+6,5+6,6+6,7+19,5+20,0 = 65,7m/ Ogółem dł.=253,3+61,4+75+65,7=455,4m (pozostałe wykopy w tym dla kan. technol. ujęto w cz.I.1) (x 0,7 wykop mech.) Krotność = 0,7 | m3 | 813.57 | 0 | 0
1.5 |  | Wykopy ręczne o ścianach pionowych pod rurociągi wody hydrantowej w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5·m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 1.6- 2,5m /przyjęto wykop mechaniczny j.w. 70% objetości i dokop ręczny 30%/ (x0,3 dokop ręczny) Krotność = 0,3 | m3 | 813.57 | 0 | 0
1.6 |  | Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z późniejszą rozbiórką, umocnienia ażurowe, głębokość do 3.0·m. | m2 | 1479.22 | 0 | 0
1.7 |  | . Dokopy na czasowy odkład ręczne o ścianach pionowych pod komory zasuw /Kp1,Kp2/, studnię pompowni /P/, w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 3.0·m, szerokość wykopu 1.6-2.5·m | m3 | 80 | 0 | 0
1.8 |  | Wykonanie odwiertów w gruncie na którym posadowiony będzie zbiornik retencyjny w celu określenia stabilności i nośności gruntu | szt. | 3 | 0 | 0
1.9 |  | . Umocnienie ścian wykopów ziemnych pod zbiornik retencyjny grodzicami /np.G62/ wbijanymi pionowo wraz z wyciągnięciem grodzic głębokość wykopu do ~6 m; | m2 | 264 | 0 | 0
1.10 |  | Wykopy oraz przekopy mechaniczne dla zbiornika retencyjnego p.poż. o obj.~100m3 wykonywane koparkami podsiębiernymi na czasowy odkład, koparka 0,60·m3, /przyjęto wykop mechaniczny 70% i dokop ręczny 30%/ (x 0,7 wykop mech.) Krotność = 0,7 | m3 | 432 | 0 | 0
1.11 |  | Wykopy ręczne o ścianach pionowych pod zbiornik retencyjny w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, szerokość wykopu -4.5 - 5·m /30%/ (x 0,3 wykop ręczny.) Krotność = 0,3 | m3 | 432 | 0 | 0
1.12 |  | Podłoża betonowe z bet. kl. C8/10 pod posadowienie zbiornika, grubości ~30·cm dla gruntów słabonośnych . Krotność = 1,5 | m2 | 49 | 0 | 0
1.13 |  | Podsypka piaskowa zagęszczona pod posadowienie zbiornika, grubości w-wy ~5·cm z zagęszczeniem . | m2 | 49 | 0 | 0
1.14 |  | Umocnienie ścian wykopów pod komory zasuw, studnie pompowni itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych wraz z rozbiórką, balami drewnianymi , głębokość wykopu do 3,0·m | m2 | 115 | 0 | 0
1.15 |  | Podłoże z materiałów sypkich w rowach dla rurociagów , grubości 10·cm /bez dł. przewiertów/ /wg opisu w proj.pkt.5.1/ | m2 | 767.69 | 0 | 0
1.16 |  | Zasypywanie mechaniczne wykopów spycharkami po ułozeniu rurociagów, przemieszczanie na odległość do 10·m, spycharka 74·kW (100·KM) (przyjęto zasyp mech.~80% i ręczny ~20%) (x 0,8 zasyp mech.) Krotność = 0,8 | m3 | 1297.36 | 0 | 0
1.17 |  | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0·m, szerokość wykopu 0.8-1.5·m (przyjęto zasyp mech.~80% i ręczny ~20%) (x 0,2 zasyp ręczny.) Krotność = 0,2 | m3 | 1297.36 | 0 | 0
1.18 |  | Zagęszczanie nasypów, zagęszczarkami, grunt sypki | m3 | 1297.36 | 0 | 0
1.19 |  | Załadunek i wywózka nadmiaru gruntu z wykopów na odkład - roboty ziemne z transportem urobku do 1·km /docelowo do wymaganej odl./ | m3 | 244.21 | 0 | 0
1.20 |  | Nakłady uzupełniające, dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km do wymaganej odl. po drogach utwardzonych. | m3 | 244.21 | 0 | 0
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ORAZ ZIEMNE | [5 empty] | 0
2 | Cz. I | ROBOTY DEMONTAŻOWE /Zbiornik p.poż., pompownia, hydranty, zasuwy odcin. na węzłach i przy hydrantach, demont.uzbr.wewntrz komór /
2.1 |  | Demontaż istn. urządzeń hydroforowych w budynku magaz. z załadunkiem na środki transportu i odwózką na składowisko | kpl. | 1 | 0 | 0
2.2 |  | Demontaz istn. zbiornika p.poż. stalowego z przemieszczeniem na składowisko /zbiornik do późniejszej wymiany na nowy/ | kpl. | 1 | 0 | 0
2.3 |  | /Kalk.indyw,p.anal./ Demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego - w wykopie lub w kanale Fi·80-100·mm | m | 1263.3 | 0 | 0
2.4 |  | Demontaż zasuw żel. kołnierzowych Fi·80-100·mm na węzłach i przy hydrantach z wywózką na składowisko /późniejsza zabudowa nowych zasuw i hydrantów/ | szt | 17 | 0 | 0
2.5 |  | Demontaż zasuwy żel. kołnierzowej Fi·100·mm w komorze K-II (cz.I.2) /późniejsza zabudowa nowej zasuwy w kom. K-II/ | szt | 1 | 0 | 0
2.6 |  | Demontaż istn. zasuw żeliwnych kołnierzowych bez obudowy uszczelniane folią aluminiową, montowane w istn. komorach KP1 i Kp2 , Fi·100·mm z przemieszczeniem na składowisko . | kpl | 4 | 0 | 0
2.7 |  | Demontaż hydrantu podziemnego, Fi·100mm z przemieszczeniem na składowisko /hydranty do późniejszej wymiany na nowe./ | szt | 7 | 0 | 0
2.8 |  | Demontaż hydrantu nadziemnego, Fi·80-100mm z przemieszczeniem na składowisko /hydranty do późniejszej wymiany na nowe./ | szt | 5 | 0 | 0
2.9 |  | Demontaż skrzynek żeliwnych hydrantowych | szt | 7 | 0 | 0
2.10 |  | Demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego w istn. komorach Kp1 i Kp2 , Fi·100·mm z odcięciem rur i przemieszczeniem na składowisko /kalk.indyw. p.anal./ | m | 12 | 0 | 0
2.11 |  | Rozbiórka elementów bet. zbrojonych z rozbiciem betonu, mechanicznie - rozbiórka istniejacych komór bet. Kp1 i Kp2 | m3 | 5.85 | 0 | 0
2.12 |  | Wywóz złomu /zdemontowanych rur/ z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym /rury żel.80mm i 100mm/ | t | 10.3 | 0 | 0
2.13 |  | Nakłądy uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1·km odległości transp.ponad 1·km do wymaganej odl. | t | 10.3 | 0 | 0
2.14 |  | Wywiezienie na odl. do 1km /doclowo na wymaganą odl./ bloków oraz brył cegl. i betonowych z załad. i wyład., do 50 kg/szt | t | 13.46 | 0 | 0
2.15 |  | Wywiezienie bloków oraz brył i elem. betonowych- nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km odległości transportu pow. 1km do wymaganej odl. z wyładunkiem | t | 13.46 | 0 | 0
RAZEM ROBOTY DEMONTAŻOWE /Zbiornik p.poż., pompownia, hydranty, zasuwy odcin. na węzłach i przy hydrantach, demont.uzbr.wewntrz komór / | [5 empty] | 0
3 | Cz. I | WYKONANIE PRZEWIERTÓW Z WCIĄGANIEM RUR PRZEWODOWYCH
3.1 |  | Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 15/25, długości do 20·m, rury przewiertowe ochronne PE100 SDR-11 Dn:225/20,5mm /wg rys. I.2/PP.1 / L = 20x4,5m=~90m . | m | 90 | 0 | 0
3.2 |  | Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 15/25, długości do 20·m, rury przewiertowe ochronne PE100 SDR-11 Dn:250/22,7mm /wg rys. I.2/PP.1 / (przy przelewie awaryjnym) . L=4,4m | m | 4.4 | 0 | 0
3.3 |  | Przeciąganie w rurach ochr.przewiertowych rurociągów przewodowych wody , rury z żeliwa sferoidalnego Dn:100mm kl. C40 z kielichem jednokomorowym przystosowanym do połączeń wsuwanych rozłączalnych z uszczelką gumową z EPDM. | m | 90 | 0 | 0
3.4 |  | /Kalk.indyw.p.anal./ Przeciąganie w rurach ochr.przewiertowych rury przelewu awaryjnego wody ze zbiornika , rura PE100 SDR 33 Dn:160mm z uszczelką gumową | m | 5.5 | 0 | 0
3.5 |  | Wykucie otworu w istn. studzience betonowej, ręcznie dla przejścia rury | m3 | 0.01 | 0 | 0
RAZEM WYKONANIE PRZEWIERTÓW Z WCIĄGANIEM RUR PRZEWODOWYCH | [5 empty] | 0
4 | Cz. I | UKŁADANIE RUR WODOCIĄGOWYCH ŻELIWNYCH d:100mm I d:80mm W ROWACH ZIEMNYCH I KANAŁACH TECHNOL.
4.1 |  | . Rury żeliwne ciśnieniowe kielichowe układane w rowach ziemnych, uszczelnione uszczelką gumową, Dn·100·mm /wg I.2/PP.1/ (dł. rur bez dł. rur w przewiertach i kanał.technol.) | m | 549.6 | 0 | 0
4.2 |  | Rury żeliwne ciśnieniowe kielichowe , Dn·100·mm /rury w klasie C40 wykonane z żeliwa sferoidalnego z kielichem jednokomorowym przystosowanym do połączeń wsuwanych rozłączalnych z uszczelką gumową z EPDM/,rury układane w kanałach technol. na podporach bet. /wg rys. I.2/PP.1/ | m | 471 | 0 | 0
4.3 |  | Rury żeliwne ciśnieniowe, kielichowe j.w. uszczelnione uszczelką gumową, Dn·100·mm, dodatek na transport technologiczny rur żel.fi:100mm | m | 1115 | 0 | 0
4.4 |  | . Rury żeliwne ciśnieniowe, kielichowe uszczelnione uszczelką gumową, Dn·80·mm (dł. rur bez dł. rur w przewiertach) (bez szer.zbiornika i studni pompowni oraz bez dł. rur w przewiertach) | m | 148.3 | 0 | 0
4.5 |  | Rury żeliwne ciśnieniowe, kielichowe j.w. uszczelnione uszczelką gumową, Dn·80·mm, dodatek na transport technologiczny | m | 148.3 | 0 | 0
RAZEM UKŁADANIE RUR WODOCIĄGOWYCH ŻELIWNYCH d:100mm I d:80mm W ROWACH ZIEMNYCH I KANAŁACH TECHNOL. | [5 empty] | 0
5 | Cz.I | UKŁADANIE RUR ZE SPUSTÓW Z UZBROJENIEM
5.1 |  | Rury stalowe ciśnieniowe ocynk., Dn·60,3mm ,C50 | m | 3 | 0 | 0
5.2 |  | Zasuwy żeliwne klinowe owalne Fi:50mm z obudową i skrzynką , montowane w gruncie sprzętem ręcznym | kpl | 1 | 0 | 0
RAZEM UKŁADANIE RUR ZE SPUSTÓW Z UZBROJENIEM | [5 empty] | 0
6 | Cz. I | DOSTAWA I ZABUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO Dn:3100mm, V=100m3
6.1 |  | Dostawa i zabudowa zbiornika p.poż. z podłączeniem -zbiornik zabudowany w wykopie (wykop ujeto w robotach ziemnych j.w.) . wykonany w postaci poziomego stalowego walca w powłoce cynkowej i obustronnej otulinie polimerowej. Wszystkie elementy wewnętrzne wykonane są z materiałów nie podatnych na korozyjne oddziaływanie substancji ropopochodnych oraz ścieków (PP, PE, PVC, stal chromoniklowa itp.). Pojemność zbiornika: 105,29 m3 Średnica wewnętrzna Dw: 3,1 m Długość zbiornika L: 13,95 m | 1kpl. | 1 | 0 | 0
RAZEM DOSTAWA I ZABUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO Dn:3100mm, V=100m3 | [5 empty] | 0
7 | Cz. I | DOSTAWA I ZABUDOWA KOMPLETNEJ POMPOWNI
7.1 |  | Dostawa i zabudowa w gotowym wykopie kompletnej pompowni zbiornikowej na bazie pomp wysokociśnieniowych wirowych ze stali nierdzewnej ze zintegrowaną chłodzoną powietrzem przetwornicą częstotliwości, wydajności min. 10 l/s i wysokości tłoczenia min. 38,5m wraz z całym wyposażeniem niezbędnym do działania przepompowni. | kpl. | 1 | 0 | 0
RAZEM DOSTAWA I ZABUDOWA KOMPLETNEJ POMPOWNI | [5 empty] | 0
8 | Cz. I | BUDOWA KOMÓRY ZASUW Kp1 Z WYPOSAŻENIEM W URZĄDZENIA I ARMATURĘ /wg rys. I.2/RS.1/
8.1 |  | . Budowa płyty dennej i stropowej z bet. kl. C35/45 wraz z otw. na komin włazowy oraz obetonowanie punktów stałych, płyta denna komory o grubości do 20·cm z wykonaniem i rozbiórką deskowań oraz wykon. zbrojenia /komora zasuw Kp1/ | m3 | 3.2 | 0 | 0
8.2 |  | . Ściany komory Kp-1 o grubości ~20·cm, żelbetowe z bet. kl. C35/45 z wykonaniem i rozbiórką deskowań oraz wykon. zbrojenia /komora Kp-1/ | m2 | 24 | 0 | 0
8.3 |  | Szyby włazowe komór oraz drabinki i kratki stalowe w komorach, - zabudowa drabinki stalowej włazowej | m | 1.8 | 0 | 0
8.4 |  | Szyby włazowe komór oraz drabinki i kratki stalowe w komorach, szyb włazowy żelbetowy o wysokości do ~0,5·m z włazem kanałowym i pokrywą | szt | 1 | 0 | 0
8.5 |  | Powłokowe izolacje pionowych powierzchni betonowych i murowych, dwuwarstwowa, z lepiku asfaltowego na gorąco | m2 | 32 | 0 | 0
8.6 |  | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe bez obudowy montowane w komorach, Fi·100·mm | kpl | 1 | 0 | 0
8.7 |  | Dostawa i zamontowanie zaworu antyskażeniowego typ EA DN 100 z możliwością nadzoru i odwodnieniem PN16 kołnierzowego. | szt | 1 | 0 | 0
8.8 |  | Dostawa i montaż trójnika równoprzelotowego kołnierzowego z żeliwa, Fi·100·mm | kpl | 2 | 0 | 0
8.9 |  | Dostawa i montaż trójnika redukcyjnego kołnierzowego z żeliwa, Fi·100/60·mm | kpl | 1 | 0 | 0
8.10 |  | Dostawa i montaż w komorze zasuw kształtek żeliwnych ciśnieniowych kołnierzowych, Fi·100·mm ,w tym: - króciec FFG dwukołnierzowe żel. Dn:100,L=0,5m szt.2; króciec FFG dwukołnierzowe żel. Dn:100,L=0,25m szt.1; łuk kołnierzowy żel. Dn:100 90st. szt.3; króciec FG jednokołnierzowy żel. Dn:100mm szt.1; łuk kołnierzowy żel. Dn:60 90st. szt.1; króćiec FFG dwukołnierzowy żel.Dn:60, L=0,5m szt.1; króćiec FFG dwukołnierzowy żel.Dn:60, L=0,25m szt.1; | szt | 10 | 0 | 0
8.11 |  | Dostawa i montaż łącznika kołnierzowego uniwersalnego (kołnierz uniwersalny Dn:100mm) uszczelnienie uszczelką gumową | szt | 3 | 0 | 0
8.12 |  | Dostawa i montaż łącznika kołnierzowego uniwersalnego (kołnierz uniwersalny Dn:60mm) uszczelnienie uszczelką gumową | szt | 1 | 0 | 0
8.13 |  | Wykonanie przejścia szczelnego dla rurociągów z żeliwa przez ściany komór betonowych /fi 80 mm /szt.1/ oraz fi 100mm /szt.4/ | szt. | 5 | 0 | 0
8.14 |  | Izolacja rurociągów matami poliuretanowymi - armatura, odcinki rur, izolacja 1-warstwowa grubości ~13mm | m2 | 4.6 | 0 | 0
8.15 |  | Dostawa i zabudowa rury wywiewnej z żeliwa, Fi 100·mm | szt | 1 | 0 | 0
RAZEM BUDOWA KOMÓRY ZASUW Kp1 Z WYPOSAŻENIEM W URZĄDZENIA I ARMATURĘ /wg rys. I.2/RS.1/ | [5 empty] | 0
9 | Cz. I | BUDOWA KOMÓRY ZASUW Kp2 Z WYPOSAŻENIEM W URZĄDZENIA I ARMATURĘ /wg rys. I.2/RS.2/
9.1 |  | . Budowa z bet.kl. C35/45 płyty dennej i stropowej komory zasuw wraz z kominem włazowym komory zasuw Kp2 r oraz obetonowanie punktów stałych, płyta denna komory o grubości do 20·cm z wykonaniem i rozbiórką deskowań oraz wykon. zbrojenia /komora Kp-2/ | m3 | 2.65 | 0 | 0
9.2 |  | . Ściany komory Kp-2 o grubości 20·cm, żelbetowe z bet. kl. C35/45 z wykonaniem i rozbiórką deskowań oraz wykon. zbrojenia /komora Kp-2/ | m2 | 20 | 0 | 0
9.3 |  | Szyby włazowe komór oraz drabinki i kratki stalowe w komorach, - zabudowa drabinki stalowej włazowej | m | 1.8 | 0 | 0
9.4 |  | Szyby włazowe komór oraz drabinki i kratki stalowe w komorach, szyb włazowy żelbetowy o wysokości do ~1.0·m z włazem kanałowym i pokrywą | szt | 1 | 0 | 0
9.5 |  | Powłokowe izolacje pionowych powierzchni betonowych i murowych, dwuwarstwowa, z lepiku asfaltowego na gorąco | m2 | 28 | 0 | 0
9.6 |  | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe bez obudowy montowane w komorach, Fi·100·mm | kpl | 2 | 0 | 0
9.7 |  | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe bez obudowy montowane w komorach, Fi·80·mm | kpl | 1 | 0 | 0
9.8 |  | . Zawór zwrotny żeliwny kołnierzowy Fi·100·mm PN16 dla zabezpieczenia instalacji przed przepływem zwrotnym. | szt | 1 | 0 | 0
9.9 |  | Dostawa i montaż trójnika redukcyjnego kołnierzowego z żeliwa, Fi·100/80mm | kpl | 2 | 0 | 0
9.10 |  | Dostawa i montaż w komorze zasuw kształtek żeliwnych ciśnieniowych kołnierzowych, Fi·100·mm i Fi:80mm ,w tym: króciec FFG dwukołnierzowy żel. Dn:100,L=0,25m szt.1; łuk kołnierzowy żel. Dn:100 90st. szt.4; króciec FG jednokołnierzowy żel. Dn:80mm szt.5. | szt | 10 | 0 | 0
9.11 |  | Dostawa i montaż łącznika kołnierzowego uniwersalnego (kołnierz uniwersalny Dn:100mm) uszczelnienie uszczelką gumową | szt | 1 | 0 | 0
9.12 |  | Wykonanie przejścia szczelnego dla rurociągów z żeliwa przez ściany komór betonowych /fi 80 mm /szt.1/ i fi 100mm /szt.4/ | szt. | 1 | 0 | 0
9.13 |  | Izolacja rurociągów matami poliuretanowymi - armatura, odcinki rur, izolacja 1-warstwowa grubości ~13mm | m2 | 2.96 | 0 | 0
RAZEM BUDOWA KOMÓRY ZASUW Kp2 Z WYPOSAŻENIEM W URZĄDZENIA I ARMATURĘ /wg rys. I.2/RS.2/ | [5 empty] | 0
10 | Cz. I | DOSTAWA I ZABUDOWA HYDRANTÓW I UZBROJENIA
10.1 |  | Hydranty pożarowe podziemne o Fi·80·mm z zasuwą | kpl | 7 | 0 | 0
10.2 |  | Hydranty pożarowe nadziemne o Fi·80·mm z zasuwą | kpl | 5 | 0 | 0
10.3 |  | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe odcinające z obudową, montowane w gruncie na sieci sprzętem ręcznym, Fi·100·mm /przy Wp1, Wp10, Wp9, Wp6/ | kpl | 4 | 0 | 0
10.4 |  | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową, montowane sprzętem ręcznym, Fi·80·mm /zasuwa przed zbiornikiem retenc./ | kpl | 1 | 0 | 0
10.5 |  | Zawory spustowe Dn·80·mm /do opróżniania zawartosci bagienek/ | szt | 3 | 0 | 0
RAZEM DOSTAWA I ZABUDOWA HYDRANTÓW I UZBROJENIA | [5 empty] | 0
11 | Cz. I | PRÓBY SZCZELNOŚCI SIECI WODOCIĄGOWYCH
11.1 |  | Próba szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych ciśnieniowych, rura Fi·80-100·mm, odcinek 200·m | próba | 6 | 0 | 0
11.2 |  | Próba szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych ciśnieniowych, rura Fi·80-100·mm, dodatek za każde 10·m przewodu | 10 mb | 6.3 | 0 | 0
11.3 |  | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych, rurociąg do Dn·150·mm, odcinek 200·m /3 odc.po 200m + 6,3odc. po 10m/ | odcinek | 6 | 0 | 0
11.4 |  | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych, rurociąg do Dn·150·mm, dopłata za każde 10·m | 10 mb | 6.3 | 0 | 0
RAZEM PRÓBY SZCZELNOŚCI SIECI WODOCIĄGOWYCH | [5 empty] | 0
ŁĄCZNIE DZIAŁ II C: Remont instalacji hydrantowej wraz ze zbiornikiem pożarowym i pompownią (Przy torach nr 5-7) | [5 empty] | 0
DZIAŁ II D. Remont instalacji sprężonego powietrza na terenie grupy odstawczej taboru kolejowego st. Kraków Zachód
LISTA NR 1 - Sprężarkownia projektowana
Lp. | Nr Spec. Technicz. | Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych | Jednostka | Ilość | Cena Jedn. | Wartość [PLN]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1.1 |  | ROBOTY BUDOWLANE
1 |  | Wykonanie otworu drzwiowego - demontaż istniejących drzwi i powiększenie otworu od wymiarów projektowanych drzwi | kpl | 1 | 0 | 0
2 |  | Przejście przez ścianę dla czerpni - wykonanie i uzupełnienie otworu po zamontowaniu czerpni | kpl | 1 | 0 | 0
3 |  | Przejście przez strop dla podstawy dachowej - rozebranie i uzupełnienie stropu po zamontowaniu podstawy | kpl | 1 | 0 | 0
4 |  | Drzwi pełne, dwuskrzydłowe, o wym. 180x250 mm | kpl | 1 | 0 | 0
5 |  | Tynki zwykłe IV kategorii wykonywane ręcznie; ściany | m2 | 0.2 | 0 | 0
6 |  | Tynki zwykłe IV kategorii wykonywane ręcznie; stropy płaskie | m2 | 0.2 | 0 | 0
7 |  | Malowanie farbami emulsyjnymi tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne | m2 | 12.65 | 0 | 0
8 |  | Malowanie farbami emulsyjnymi tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne | m2 | 48.55 | 0 | 0
RAZEM ROBOTY BUDOWLANE | [5 empty] | 0
1.2 |  | TECHNOLOGIA - SPRĘŻARKOWNI
9 |  | Sprężarka śrubowa olejowa10 o zmiennej wydajności od 1,23 do 5,49 m3/min przy max. Ciśnieniu roboczym 7,5 bar, P=30Kw | kpl | 1 | 0 | 0
10 |  | Zbiornik wyrównawczy sprężonego powietrza o poj.2,0 m3, P=11 bar, Fi1010, H=2900 z zaworem bezpieczeństwa i manometrem | kpl | 1 | 0 | 0
11 |  | Osuszacz absorbcyjny regenerowany na zimno o przepustowości min 7,0m3/min wyposażony w komplet filtrów, ciśnieniowy punkt rosy -40st.C | kpl | 1 | 0 | 0
12 |  | Separator wody i oleju z kondensatu - poj. Zbiornika min 115 l | kpl | 1 | 0 | 0
13 |  | Separator cyklonowy o przepustowości 6,6 m3/min | szt | 1 | 0 | 0
14 |  | Zawór odcinający kulowy kołnierzowy, Dn·50·mm | szt | 9 | 0 | 0
15 |  | Zawór odcinający kulowy kołnierzowy, Dn·65·mm | szt | 3 | 0 | 0
16 |  | Manometr M160 - 20x1,5 (0-16 bar) z kurkiem fig. 525, G 1/2" | szt | 1 | 0 | 0
17 |  | Zawory bezpieczeństwa sprężynowy, nr Si 6301, Fi 32x40 mm, P (otw.) 12 bar | szt | 1 | 0 | 0
18 |  | Automatyczny zawór spustu kondensatu o wydajności min 4,5 l kondensatu/min | szt | 1 | 0 | 0
19 |  | Automatyczny zawór spustu kondensatu o wydajności min 2,2 l kondensatu/min | szt | 1 | 0 | 0
20 |  | Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn·15·mm | m | 14 | 0 | 0
21 |  | Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn·20·mm | m | 8 | 0 | 0
22 |  | Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn·50·mm | m | 14 | 0 | 0
23 |  | Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn·65·mm | m | 14 | 0 | 0
24 |  | Zaślepienie rurociągu Fi·20·mm | szt | 2 | 0 | 0
25 |  | Przygotowanie instalacji do uruchomienia, próba na ciśnienie do 1 MPa, pierwsze 30 m | m | 30 | 0 | 0
26 |  | Przygotowanie instalacji do uruchomienia, próba na ciśnienie do 1 MPa, następne 30 m | m | 20 | 0 | 0
27 |  | Próba ciśnieniowa 15 min. | punkt | 1 | 0 | 0
28 |  | Próba szczelności 4 godz. | punkt | 1 | 0 | 0
29 |  | Montaż tabliczki informacyjnej, zaworowej | szt | 8 | 0 | 0
30 |  | Kontrola zaworów odcinających | punkt | 12 | 0 | 0
31 |  | Kontrola uchwytów | szt | 24 | 0 | 0
32 |  | Malowanie symboli, oznakowanie mediów | element | 36 | 0 | 0
33 |  | Kontrola oznakowania | element | 36 | 0 | 0
34 |  | Próba na obecność przeszkód w przepływie | punkt | 1 | 0 | 0
35 |  | Przygotowanie instalacji do uruchomienia, przedmuchanie | punkt | 1 | 0 | 0
36 |  | Przygotowanie instalacji do uruchomienia, napełnienie | punkt | 1 | 0 | 0
37 |  | Sprawdzenie oznakowania rurociągów i armatury | element | 48 | 0 | 0
RAZEM TECHNOLOGIA - SPRĘŻARKOWNI | [5 empty] | 0
1.3 |  | INSTALACJA WENTYLACJI
38 |  | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 65%, obwód przewodu do 4400·mm, ocynkowane | m2 | 14.1 | 0 | 0
39 |  | Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe, prostokątne, do przewodów o obw. 3700·mm, z siłownikiem | szt | 2 | 0 | 0
40 |  | Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych, o wym. 1000x850 mm | szt | 2 | 0 | 0
41 |  | Czerpnia ścienna prostokątna, o obw. 3700·mm | szt | 1 | 0 | 0
42 |  | Podstawy dachowe stalowe prostokątne, w układach kanałowych, o obw. 3700·mm | szt | 1 | 0 | 0
RAZEM INSTALACJA WENTYLACJI | [5 empty] | 0
1.4 |  | INSTALACJA C.O.
43 |  | Grzejnik elektryczny o mocy 1000W, napięcie 230V, wysokość h=500mm i długość 650mm | szt | 1 | 0 | 0
44 |  | Grzejnik elektryczny o mocy 2000W, napięcie 230V, wysokość h=500mm i długość 1250mm | szt | 1 | 0 | 0
RAZEM INSTALACJA C.O. | [5 empty] | 0
1.5 |  | INSTALACJA SPRĘŻONEGO POWIETRZA - ISTNIEJĄCA
45 |  | Próba szczelności instalacji sprężonego powietrza | punkt | 16 | 0 | 0
46 |  | Demontaż zaworu przelotowego, Fi·25·mm | szt | 16 | 0 | 0
47 |  | Demontaż zaworu przelotowego, Fi·15 mm | szt | 16 | 0 | 0
48 |  | Demontaż kurka końcowego G 1" | szt | 16 | 0 | 0
49 |  | Demontaż sprzęgu hamulcoego G 1" | szt | 16 | 0 | 0
50 |  | Wstawienie trójnika redukcyjnego z żeliwa ciągliwego ocynkowanego, Fi·25/15·mm | szt | 16 | 0 | 0
51 |  | Dodatek za wykonanie podejścia do zaworów kulowych, Dn·15·mm | szt | 16 | 0 | 0
52 |  | Zawory kulowe instalacji sprężonego powietrza z rur stalowych, Dn·25·mm | szt | 16 | 0 | 0
53 |  | Zawory kulowe instalacji sprężonego powietrza z rur stalowych, Dn·15·mm | szt | 16 | 0 | 0
54 |  | Kurek końcowy G 1" | szt | 16 | 0 | 0
55 |  | Sprzęg hamulcowy z jedną główką, z króćcem przyłączeniowym z gwintem wewnętrznym G 1" | szt | 16 | 0 | 0
56 |  | Malowanie symboli,oznakowane mediów | element | 16 | 0 | 0
57 |  | Próba ciśnieniowa - 1 godz. | punkt | 16 | 0 | 0
58 |  | Próba szczelności 0,5 godz. | punkt | 16.3 | 0 | 0
59 |  | Kontrola zaworów odcinających | punkt | 32 | 0 | 0
60 |  | Kontrola oznakowania | element | 16 | 0 | 0
61 |  | Próba na obecność przeszkód w przepływie | punkt | 16 | 0 | 0
62 |  | Przygotowanie instalacji do uruchomienia, przedmuchanie | punkt | 16 | 0 | 0
63 |  | Przygotowanie instalacji do uruchomienia, napełnienie | punkt | 16 | 0 | 0
64 |  | Sprawdzenie mechaniczne działania punktów poboru | punkt | 16 | 0 | 0
65 |  | Sprawdzenie oznakowania | element | 16 | 0 | 0
RAZEM INSTALACJA SPRĘŻONEGO POWIETRZA - ISTNIEJĄCA | [5 empty] | 0
LISTA NR 2 - Sprężarkownia modernizowana
2.1 |  | DEMONTAŻE
66 |  | Demontaż agregatu sprężarkowego WSKP -7 /300 | kpl | 2 | 0 | 0
67 |  | Demontaż rurociągów i armatury | kpl | 1 | 0 | 0
RAZEM DEMONTAŻE | [5 empty] | 0
2.2 |  | ROBOTY BUDOWLANE
68 |  | Skucie dwóch istniejących fundamentów pod sprężarki o wymiarach - 130x153x30 cm. | m3 | 1.17 | 0 | 0
69 |  | Rozebranie płyt stalowych przykrywających kanał podłogowy | m2 | 3.41 | 0 | 0
70 |  | Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2·m2 | szt | 1 | 0 | 0
71 |  | Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla czerpni ściennej, na zaprawie cementowo-wapiennej, o grubości ponad 1/2 cegły | m3 | 0.48 | 0 | 0
72 |  | Podkłady, z ubitych materiałów sypkich , materiał do zasypu | m3 | 1.09 | 0 | 0
73 |  | Ułożenie płyt stalowych przykrywających kanał podłogowy | m2 | 0.47 | 0 | 0
74 |  | Uzupełnienie posadzek jednolitych, posadzki z zatarciem na gładko | m2 | 26.24 | 0 | 0
75 |  | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, cegłą na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 | 0.26 | 0 | 0
76 |  | Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III, tynk cementowo-wapienny | m2 | 1.64 | 0 | 0
77 |  | Malowanie farbami emulsyjnymi tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne | m2 | 32.21 | 0 | 0
78 |  | Malowanie farbami emulsyjnymi tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne | m2 | 91.71 | 0 | 0
79 |  | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km | m3 | 1.65 | 0 | 0
80 |  | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km Krotność = 19,0 | m3 | 1.65 | 0 | 0
RAZEM ROBOTY BUDOWLANE | [5 empty] | 0
2.3 |  | TECHNOLOGIA - SPRĘŻARKOWNI
81 |  | Sprężarka śrubowa olejowa o zmiennej wydajności od 1,4 do 6,8 m3/min przy max.ciśnieniu roboczym 7,5 bar, P=37Kw. | kpl | 1 | 0 | 0
82 |  | Zbiornik sprężonego powietrza o pojemności V=1,5 m3, P=11 bar, DN908, h=2830 z zaworem bezpieczeństwa i manometrem | kpl | 1 | 0 | 0
83 |  | Osuszacz absorbcyjny regenerowany na zimno o przepustowości min 7,0m3/min wyposażony w komplet filtrów, ciśnieniowy punkt rosy -40st.C | kpl | 1 | 0 | 0
84 |  | Separator wody i oleju z kondensatu - poj.zbiornika min 115 l | kpl | 1 | 0 | 0
85 |  | Separator cyklonowy o przepustowości 21,0 m3/min | szt | 1 | 0 | 0
86 |  | Zawór odcinający kulowy kołnierzowy, Dn·50·mm | szt | 6 | 0 | 0
87 |  | Zawór odcinający kulowy kołnierzowy, Dn·65·mm | szt | 1 | 0 | 0
88 |  | Manometr M160 - 20x1,5 (0-16 bar) z kurkiem fig. 525, G 1/2" | szt | 1 | 0 | 0
89 |  | Zawory bezpieczeństwa sprężynowy, nr Si 6301, Fi 32x40 mm, P (otw.) 12 bar | szt | 1 | 0 | 0
90 |  | Automatyczny zawór spustu kondensatu o wydajności min 4,5 l kondensatu/min | szt | 1 | 0 | 0
91 |  | Automatyczny zawór spustu kondensatu o wydajności min 2,2 l kondensatu/min | szt | 2 | 0 | 0
92 |  | Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn·15·mm | m | 12 | 0 | 0
93 |  | Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn·20·mm | m | 5 | 0 | 0
94 |  | Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn·50·mm | m | 14 | 0 | 0
95 |  | Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn·65·mm | m | 8 | 0 | 0
96 |  | Zaślepienie rurociągu Fi·20·mm | szt | 2 | 0 | 0
97 |  | Zaślepienie rurociągu Fi·65·mm | szt | 1 | 0 | 0
98 |  | Przygotowanie instalacji do uruchomienia, próba na ciśnienie do 1 MPa, pierwsze 30 m | m | 30 | 0 | 0
99 |  | Przygotowanie instalacji do uruchomienia, próba na ciśnienie do 1 MPa, następne 30 m | m | 9 | 0 | 0
100 |  | Próba ciśnieniowa 15 min. | punkt | 1 | 0 | 0
101 |  | Próba szczelności 4 godz. | punkt | 1 | 0 | 0
102 |  | Montaż tabliczki informacyjnej, zaworowej | szt | 8 | 0 | 0
103 |  | Kontrola zaworów odcinających | punkt | 7 | 0 | 0
104 |  | Kontrola uchwytów | szt | 21 | 0 | 0
105 |  | Malowanie symboli, oznakowanie mediów | element | 36 | 0 | 0
106 |  | Kontrola oznakowania | element | 36 | 0 | 0
107 |  | Próba na obecność przeszkód w przepływie | punkt | 1 | 0 | 0
108 |  | Przygotowanie instalacji do uruchomienia, przedmuchanie | punkt | 1 | 0 | 0
109 |  | Przygotowanie instalacji do uruchomienia, napełnienie | punkt | 1 | 0 | 0
110 |  | Sprawdzenie oznakowania rurociągów i armatury | element | 44 | 0 | 0
RAZEM TECHNOLOGIA - SPRĘŻARKOWNI | [5 empty] | 0
2.4 |  | INSTALACJA WENTYLACJI
111 |  | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 65%, obwód przewodu do 4400·mm, ocynkowane | m2 | 14.1 | 0 | 0
112 |  | Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe, prostokątne, do przewodów o obw. 3700·mm, z siłownikiem | szt | 2 | 0 | 0
113 |  | Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych, o wym. 1000x850 mm | szt | 2 | 0 | 0
114 |  | Czerpnia ścienna prostokątna, o obw. 3700·mm | szt | 1 | 0 | 0
RAZEM INSTALACJA WENTYLACJI | [5 empty] | 0
ŁĄCZNIE DZIAŁ II D: Remont instalacji sprężonego powietrza na terenie grupy odstawczej taboru kolejowego st. Kraków Zachód (Przy torach nr 5-7) | [5 empty] | 0
DZIAŁ III A. Budowa i rozbiórka sieci elektroenergetycznej dla potrzeb zasilenia pompy przeciwpożarowej i sprężarkowni (Przy torze nr 31)
Lp. | Nr Spec. Technicz. | Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych | Jednostka | Ilość | Cena Jedn. | Wartość [PLN]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I DEMONTAŻOWE
1.1 |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa w terenie równinnym /dla ruroć. wody zimnej/ | km | 0.1 | 0 | 0
1.2 |  | Demontaż przewodu łączącego szafę R1 i istniejącą sprężarkę (szafę sterującą) z przemieszczeniem na magazyn-składowisko. | m | 20 | 0 | 0
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I DEMONTAŻOWE | [5 empty] | 0
2 | Cz.E | WYKOPY ROWÓW KABLOWYCH ORAZ ZABUDOWA RUR LUB KORYTEK KABLOWYCH Z UKŁADKĄ KABLI ( ZASILANIE Z PROJ.ROZDZIELNICY Z ZABEZP.- RZ, AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO, TABLICY SZR ) /wg rys.nr 2/1/
2.1 |  | Kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.6·m, głębokość rowu do 1·m /od ZZP (1Pp) w bud.st.trafo do proj.Rozdzielnicy z zabezp. RZ ,dla kabla w ziemii/ | m | 28 | 0 | 0
2.2 |  | Układanie kabli wielożyłowych typu YAKY 4x240mm2 układanych ręcznie w rowach kablowych, kabel ~3,7kg/m, przykrycie kabla folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego i ustawienie słupków oznaczeniowych trasy kabla /proj.zasil.pompy/-/wg rys.2/1/ | m | 28 | 0 | 0
2.3 |  | Rury ochronne, z PE, do Fi 75·mm mocowane na ścianie lub konstr. /dla ochrony kabla na podejściu do Rozdzielnicy Rz/ | m | 5 | 0 | 0
2.4 |  | Wciąganie do rur ochr. j.w. kabla zasil. typu YAKY 4x240mm2 do zasil. pompy p.poż. /p.anal./ | m | 5 | 0 | 0
2.5 |  | Układanie rur ochronnych 2 x RHDPE 110/10mm w wykopie na kablu, rura do Fi·110/10·mm /rury od istn.st.Trafo-Wagonownia 400kV do proj.tabl.SZR w magazynie smarów oraz od proj.Pompowni do tabl.SZR w magazynie smarów/ (wg sytuacji-rys.nr 1) | m | 58 | 0 | 0
2.6 |  | . Wykucie bruzd dla przeprowadzenia rur ochr. 2xRHDPE Fi:110/10mm dla kabli w posadzce i późniejsze zabetonowanie po ułożeniu kabla | m3 | 0.25 | 0 | 0
2.7 |  | Rury ochronne, z RHDPE, do Fi 110/10·mm mocowane w bruździe w posadzce lub na ścianie /dla ochrony kabli od agregatu prądotwórczego/ (dł.=2x5m) /rura ochr.dla przeprowadzenia kabla odbioru mocy i kabla grzałki oraz oddzielna rura dla kabla sterowniczego/ | m | 10 | 0 | 0
2.8 |  | Wciąganie do rur ochr. j.w. kabla odbioru mocy typu YLY 5x10mm2 /p.anal./ | m | 5 | 0 | 0
2.9 |  | Wciąganie do rury ochr. j.w. kabla grzałki typu YLY 3x2,5mm2 /p.anal./ | m | 5 | 0 | 0
2.10 |  | Wciąganie do rury ochr. j.w. kabla ster. YKSLY 7x2,5mm2 /p.anal./ | m | 5 | 0 | 0
2.11 |  | Ułożenie rur ochr. RHDPE 110/10mm na ścianach budynku /rura ochr.dla przeprowadzenia kabla odbioru mocy i kabla grzałki oraz oddzielna rura dla kabla sterowniczego/ /dł.=5+5=10m/ | m | 10 | 0 | 0
2.12 |  | Wciąganie kabla YLY 5x10mm2 (kabel odbioru mocy) do rur ochronnych j.w. zamocowanych na scianie bud. | m | 5 | 0 | 0
2.13 |  | Wciąganie kabla YLY 3x2,5mm2 (kabel grzałki) do rur ochronnych j.w. zamocowanych na scianie bud. | m | 5 | 0 | 0
2.14 |  | Wciąganie kabla do rur ochronnych j.w. - kabel sterowniczy YKSLY 7x2,5mm2 układany ręcznie w rurach ochr.zamocowanych na scianie bud. | m | 5 | 0 | 0
2.15 |  | Ręczne kopanie rowów dla rur ochr. i kabli, szerokość dna do 0.6·m, głębokość rowu do 1·m /dla kabli zasil.od tablicy SZR do Pompowni/ | m | 10 | 0 | 0
2.16 |  | . Układanie kabli wielożyłowych YKY 5x10mm2 układanych ręcznie w rowkach kablowych w gruncie, kabel do 1,0·kg/m, przykrycie kabla folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego /kabel YKY 5x10mm2 dla zasilania pompy od pompowni do tabl. SZR/ | m | 10 | 0 | 0
2.17 |  | Ręczne zasypywanie rowów do kabli j.w. , głębokość rowu do 1.0·m z zagęszczeniem zasypu /dł.28+10=38m/ | m | 38 | 0 | 0
2.18 |  | Rura ochronna RHDPE, do Fi 110·mm mocowana na konstr. lub na ścianie /dla ochrony kabli zasil.od agregatu prądotwórczego do tabl.SZR/ (dł.=~4m) /wg rys.nr 2/1/ | m | 4 | 0 | 0
2.19 |  | Wciąganie do rur ochr. j.w. kabla zasil. typu YKY 5x10mm2 /od agregatu prądotwórczego do tabl.SZR /p.anal./ | m | 4 | 0 | 0
2.20 |  | Rura ochronna RHDPE, do Fi 110·mm mocowana na konstr. lub na ścianie /rura dla kabli wychodzących z rozdzielnicy RZ do zasil. pomp p.poż (kabel przeciągniety pomiedzy sąsiadujacymi szafkami z szafki do szafki) oraz kable dla gniazd wtyk. i oświetlenia (dł. kabli =~3+20+20=43m, dł.rur ochr.=20+20=40m) | m | 40 | 0 | 0
2.21 |  | Przeciagniecie kabla YLY 5x10mm2 (kabel zasil.pompy) z szafki rozdz.RZ do tablicy SZR zamocowanych na scianie /p.anal./ | m | 3 | 0 | 0
2.22 |  | Wykonanie ślepych otworów mechanicznie, pod zamocowanie korytek kabl., Fi otworu do 10·mm | otwór | 72 | 0 | 0
2.23 |  | Montaż korytek typu metal. "U575", przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 100·mm /korytka osłonowe dla poporowadzenia w nich przewodów zasilajacych dla gniazd wtyk., oświetlenia / | m | 50 | 0 | 0
2.24 |  | Układanie kabli w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych j.w., masa do 0,5·kg/m - kabel YLY 3x2,5mm2 /dł.=~20m/ /dla zasil. gniazd wtyk./ | m | 20 | 0 | 0
2.25 |  | Układanie kabli w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych, masa do 0,5·kg/m - kabel YLY 3x1,5mm2 dla zasil. oświetlenia /20m/ | m | 20 | 0 | 0
2.26 |  | Montaż pokrywy do korytek metal. typu "U575", przykręcanej, szerokość 100·mm po ułożeniu kabli w korytkach | m | 50 | 0 | 0
RAZEM WYKOPY ROWÓW KABLOWYCH ORAZ ZABUDOWA RUR LUB KORYTEK KABLOWYCH Z UKŁADKĄ KABLI ( ZASILANIE Z PROJ.ROZDZIELNICY Z ZABEZP.- RZ, AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO, TABLICY SZR ) /wg rys.nr 2/1/ | [5 empty] | 0
3 | Cz.E | ZASILANIE SPRĘŻARKI (Z PROJ. ROZDZIELNICY Z ZABEZPIECZENIAMI RZ-2) - (wg rys. 2/2)
3.1 |  | Rura ochronna RHDPE, Fi 110/10·mm mocowana na konstr. lub na ścianie /rura dla ochrony kabli wychodzących z rozdzielnicy RZ-2 do zasil. sprężarki i urządz.pomocniczych (kabel przeciągniety w rurze ochr.pomiedzy szafkami RZ i RZ-2 ) (dł. kabli =~4m, dł.rur ochr.=~4m) | m | 4 | 0 | 0
3.2 |  | Przeciagniecie kabla YLY 4x35mm2 w rurze ochr. j.w. (kabel zasil.sprężarki) z szafki rozdz.RZ-2 do istn. rozdzielnicy R1 /p.anal./ | m | 4 | 0 | 0
3.3 |  | Rura ochronna RHDPE, Fi 110/10·mm mocowana na konstr. lub na ścianie /rura dla ochrony kabli wychodzących z rozdzielnicy RZ-2 do zasil. sprężarki ,osuszacza, zasilania automatycznego spustu kondensatu, zasilania siłownika przepustnicy I, zasilania siłownika przepustnicy II, dł.rur ochr.=~17+8+25+25+20+20=115m) | m | 115 | 0 | 0
3.4 |  | Przeciagniecie kabla YLY 4x35mm2 w rurze ochr. j.w. (proj. kabel zasil.sprężarki i urządz.pomocn.) z szafki rozdz.RZ-2 do istn. rozdzielnicy R1 /p.anal./ | m | 4 | 0 | 0
3.5 |  | Przeciagniecie kabla YLY 5x25mm2 w rurze ochr. j.w. (proj. kabel zasil.sprężarki) z szafki rozdz.RZ-2 /p.anal./ | m | 25 | 0 | 0
3.6 |  | Przeciagniecie kabla YLY 3x1,5mm2 w rurze ochr. j.w. (proj. kabel zasil.osuszacza) z szafki rozdz.RZ-2 /p.anal./ | m | 25 | 0 | 0
3.7 |  | Przeciagniecie kabla YLY 3x1,5mm2 w rurze ochr. j.w. (proj. kabel zasilania automatycznego spustu kondensatu) z szafki rozdz.RZ-2 /p.anal./ | m | 25 | 0 | 0
3.8 |  | Przeciagniecie kabla YLY 3x2,5mm2 w rurze ochr. j.w. (proj. kabel zasil.siłownika przepustnicy I) z szafki rozdz.RZ-2 /p.anal./ | m | 20 | 0 | 0
3.9 |  | Przeciagniecie kabla YLY 3x2,5mm2 w rurze ochr. j.w. (proj. kabel zasil.siłownika przepustnicy II) z szafki rozdz.RZ-2 /p.anal./ | m | 20 | 0 | 0
RAZEM ZASILANIE SPRĘŻARKI (Z PROJ. ROZDZIELNICY Z ZABEZPIECZENIAMI RZ-2) - (wg rys. 2/2) | [5 empty] | 0
4 | Cz.E | MONTAŻ UZIEMIENIA Z BEDNARKI STALOWEJ OCYNKOWANEJ
4.1 |  | Montaż przewodów uziemiających bednarka ocynk 25x4mm2 mocowana na wspornikach /uziemienie tablicy, rozdzielnicy, agregatu prądotwórczego/ | m | 300 | 0 | 0
4.2 |  | Montaż uziomów szpilkowych - sonda uziem. Fe/Zn fiL12mm dł. ~6m , uziemienie ponad 3·m | szt | 10 | 0 | 0
RAZEM MONTAŻ UZIEMIENIA Z BEDNARKI STALOWEJ OCYNKOWANEJ | [5 empty] | 0
5 | Cz.E | KANAŁ STALOWY WENTYLACYJNY Z ZABEZPIECZONY SIATKĄ
5.1 |  | Zabudowa kanału wentylacyjnego wykonanego ze stali nierdzewnej z zabezp. siatką /dł.kanału ~4m/ | kpl. | 1 | 0 | 0
5.2 |  | Zabudowa siatki zabezp.wlot powietrza /siatka w ramie stalowej/ | kpl. | 2 | 0 | 0
RAZEM KANAŁ STALOWY WENTYLACYJNY Z ZABEZPIECZONY SIATKĄ | [5 empty] | 0
6 | Cz.E | ZABUDOWA TABLICY SZR, ROZDZIELNICY RZ-1 I RZ-2 ORAZ MONTAŻ AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO
6.1 |  | Dostawa i montaż kompletnej rozdzielnicy RZ1 skrzynkowej wraz z konstrukcją ,mocowana przez przykręcenie do podłoża | szt | 1 | 0 | 0
6.2 |  | Dostawa i montaż kompletnej rozdzielnicy RZ2 skrzynkowej wraz z konstrukcją ,mocowana przez przykręcenie do podłoża | szt | 1 | 0 | 0
6.3 |  | Dostawa i montaż kompletnej tablicy stycznikowej z autonomicznym zestawem niskonapięciowym, którego funkcją jest automatyczne załączanie rezerwowego źródła zasialania elektrycznegow przypadku zaniku zasilania podstawowego, z kompletnym wyposażeniem. | szt | 1 | 0 | 0
6.4 |  | Dostawa i zabudowa na fundam.bet.prefabryk. agregatu prądotwórczego wysokoprężnego o mocy ok. 30kW z wentylacją | szt | 1 | 0 | 0
RAZEM ZABUDOWA TABLICY SZR, ROZDZIELNICY RZ-1 I RZ-2 ORAZ MONTAŻ AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO | [5 empty] | 0
7 | Cz.E | ZABUDOWA GNIAZD WTYKOWYCH I OPRAW OŚWIETLENIOWYCH
7.1 |  | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane, 2 haczyki zabetonowane w betonie /lub wkręcone do konstr.stal./ /kalk.indyw.;p.anal./ | kpl | 6 | 0 | 0
7.2 |  | Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem o mocy 58W | szt | 2 | 0 | 0
7.3 |  | Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem o mocy 58W z modułem awaryjnym | szt | 1 | 0 | 0
7.4 |  | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do konstrukcji przez przyspawanie konsolki lub blaszki . | szt | 4 | 0 | 0
7.5 |  | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, przewód do 4.0·mm2 metalowe 3P+Z 16A przykręcane | szt | 2 | 0 | 0
7.6 |  | Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków bryzgoszczelnych z podłączeniem, łącznik z tworzywa sztucznego - przykręcany | szt | 2 | 0 | 0
RAZEM ZABUDOWA GNIAZD WTYKOWYCH I OPRAW OŚWIETLENIOWYCH | [5 empty] | 0
8 | Cz.E | ROBOTY INNE
8.1 |  | Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce, przekrój żyły do 2,5·mm2 | szt | 20 | 0 | 0
8.2 |  | Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce, przekrój żyły do 16·mm2 | szt | 16 | 0 | 0
8.3 |  | Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 50·mm2 | szt | 20 | 0 | 0
RAZEM ROBOTY INNE | [5 empty] | 0
9 | Cz.E | PRÓBY I BADANIA INSTAL. ELEKTR.
9.1 |  | Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy | pomiar | 3 | 0 | 0
9.2 |  | Sprawdzenie i pomiar elektrycznego obwodu sygnalizacyjnego | pomiar | 1 | 0 | 0
9.3 |  | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 3-fazowego | pomiar | 3 | 0 | 0
RAZEM PRÓBY I BADANIA INSTAL. ELEKTR. | [5 empty] | 0
ŁĄCZNIE DZIAŁ III A: Budowa i rozbiórka sieci elektroenergetycznej dla potrzeb zasilenia pompy przeciwpożarowej i sprężarkowni (Przy torze nr 31) | [5 empty] | 0
DZIAŁ III B. Budowa i rozbiórka instalacji wody zimnej (Przy torze nr 31)
Lp. | Nr Spec. Technicz. | Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych | Jednostka | Ilość | Cena Jedn. | Wartość [PLN]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Cz.I | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE , ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE
1.1 |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa w terenie równinnym /dla ruroć. wody zimnej/ | km | 0.139 | 0 | 0
1.2 |  | Przekopy kontrolne dla sprawdzenia i lokalizacji występowania ewent.infrastruktury podziemnej w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5·m, szerokość wykopu 0.8-1.5·m | m3 | 15 | 0 | 0
1.3 |  | Umocnienie ścian wykopów grodzicami /np.G-62 lub równoważnymi / wbijanymi pionowo wraz z późniejszym wyciąganiem grodzic; | m2 | 545.3 | 0 | 0
1.4 |  | Wykopy liniowe o ścianach pionowych w celu demontażu istniejącej sieci wodociagowej z rur stal ułożonych w rowie ziemnym w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość ~2,05·m, szerokość wykopu ~1,1m /wykop wąskoprzestrz. przeznaczony po zdemontowaniu istn.rur do zabudowy nowoprojektowanego kanału technologicznego na dł. ~133m z korytek betonowych/ | m3 | 313.45 | 0 | 0
1.5 |  | Wykopy liniowe (dokop w celu zdemopntowania istn. sieci wodociagowej na dł. ~34m na dł. niepokrywającej się z wykopem dla trasy zabudoway kanału technol.j.w./ o ścianach pionowych pod demontowane rurociągi wody zimnej w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5·m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m | m3 | 45.9 | 0 | 0
1.6 |  | . Demontaż z wykopu istn. rurociągu ciśnieniowego Fi·100·mm do wywózki na składowisko | m | 139 | 0 | 0
1.7 |  | Wywóz złomu /rur stal./ z terenu rozbiórki na składowisko na odległość do 1·km /docelowo na wymaganą odl./, z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym | t | 2.2 | 0 | 0
1.8 |  | Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, nakłądy uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1·km odległości ponad 1·km do wymaganej odległości , z wyładunkiem | t | 2.2 | 0 | 0
1.9 |  | Zasypywanie po zabudowie koryt technologicznych i wykopów - przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt istn. , spycharka /przyjęto zasyp mechaniczny 70% i ręczny 30% ogólnej objętości/ /70%/ (x0,7 na zasyp mechaniczny) Krotność = 0,7 | m3 | 182.54 | 0 | 0
1.10 |  | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0·m, szerokość wykopu 0.8-1.5·m /przyjęto zasyp mechaniczny 70% i ręczny 30% ogólnej objętości/ /30%/ (x0,3 na zasyp ręczny) Krotność = 0,3 | m3 | 182.55 | 0 | 0
1.11 |  | Załadunek nadmiaru gruntu, roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z mechanicznym transportem urobku i do 1·km /docelowo do wymaganej odl./ | m3 | 176.805 | 0 | 0
1.12 |  | Nakłady uzupełniające, dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km do wymaganej odl. po drogach utwardzonych | m3 | 176.81 | 0 | 0
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE , ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE | [5 empty] | 0
2 |  | BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO
2.1 |  | Wykonanie podłoża z materiałów sypkich /podsypka piaskowa/ pod układkę kanałów technol.,docelowo o gr. 25cm/ z zageszczeniem do wsp. min.0,97, zagęszczenie mechanicznie /p.anal./ | m3 | 36.58 | 0 | 0
2.2 |  | Podbudowa betonowa z chudego betonu kl. C8/10 , pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 10·cm | m2 | 146.3 | 0 | 0
2.3 |  | Montaż prefabrykowanych kanałów technologicznych, koryta żelbetowe o masie ponad 2·t /koryta o dł. ~4m, szer.~1,06m, wys. ~0,7m/ | element | 34 | 0 | 0
2.4 |  | Montaż prefabrykowanych kanałów technologicznych - zabudowa pokryć kanałowych z płyty żelbetowej o wym. 4x1,06x0,2m | element | 34 | 0 | 0
2.5 |  | Dylatacje - uszczelnienie przerw dylatacyjnych pomiedzy elementami betonowymi masą trawale plastyczną | m | 140 | 0 | 0
2.6 |  | Uszczelnienie dylatacji sznurem z polietylenu, poziome | m | 73 | 0 | 0
2.7 |  | Uszczelnienie dylatacji sznurem z polietylenu, pionowe | m | 73 | 0 | 0
2.8 |  | Uszczelnienie dylatacji sznurem azbestowym smołowanym, poziome, dodatek za transport materiałów za każde dalsze 0,5·km ponad 1·km Krotność = 18 | m | 146 | 0 | 0
2.9 |  | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe z papy na lepiku ,izolacje pow. poziomych styku płyty pokrywowej ze ścianką /izol.z papy na lepiku /wg rys. BK.02.01/ | m2 | 50.54 | 0 | 0
2.10 |  | Izolacje powłokowe pionowych powierzchni betonowych koryt technol., z lepiku asfaltowego | m2 | 226.1 | 0 | 0
2.11 |  | Izolacje powłokowe poziomych powierzchni betonowych, z lepiku asfaltowego na gorąco, pierwsza warstwa | m2 | 281.96 | 0 | 0
2.12 |  | Izolacje powłokowe poziomych powierzchni betonowych, z lepiku asfaltowego na gorąco, kolejna warstwa | m2 | 281.96 | 0 | 0
|  | RAZEM BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO |  |  |  | 0
3 | Cz.I | UŁOŻENIE RUROCIĄGÓW WODY ZIMNEJ W KANALE TECHNOLOGICZNYM - RURY Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO Dn:100mm
3.1 |  | Rury żeliwne ciśnieniowe kielichowe , Dn·100·mm /rury w klasie C40 wykonane z żeliwa sferoidalnego, z kielichem jednokomorowym przystosowanym do połączeń wsuwanych rozłączalnych z uszczelką gumową z EPDM/,rury układane w kanałach technol. na podporach bet. /p.anal./ | m | 133 | 0 | 0
RAZEM UŁOŻENIE RUROCIĄGÓW WODY ZIMNEJ W KANALE TECHNOLOGICZNYM - RURY Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO Dn:100mm | [5 empty] | 0
4 | Cz.I | UŁOŻENIE RUROCIĄGÓW WODY ZIMNEJ W ROWACH ZIEMNYCH - RURY Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO Dn:100mm /od W1 do W2 + od W5 do W7/
4.1 |  | Rury żeliwne ciśnieniowe, kielichowe uszczelnione Dn·100·mm, uszczelnienie uszczelkami /od W1 do W2 +od W5 do W7/ | m | 6 | 0 | 0
4.2 |  | Rury żeliwne ciśnieniowe, kielichowe uszczelnione folią aluminiową lub uszczelką gumową, Dn·100·mm, dodatek na transport technologiczny | m | 6 | 0 | 0
RAZEM UŁOŻENIE RUROCIĄGÓW WODY ZIMNEJ W ROWACH ZIEMNYCH - RURY Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO Dn:100mm /od W1 do W2 + od W5 do W7/ | [5 empty] | 0
5 | Cz.I | BUDOWA KOMÓR DO WODOWANIA WAGONÓW /o wym. 120cmx80cmx70cm żelbet., z betonu C35/45 / /wg rys. BK.05.01/
5.1 |  | Wykonanie podłoża z materiałów sypkich /podsypka piaskowa/ pod układkę kanałów technol. , grubości 25·cm z zageszczeniem do wsp. min.0,97, zagęszczenie mechanicznie . Krotność = 1,67 | m3 | 0.72 | 0 | 0
5.2 |  | Podbudowa betonowa z chudego betonu kl. C8/10 , pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 10·cm | m2 | 2.88 | 0 | 0
5.3 |  | . Budowa płyty dennej z bet. kl. C35/45 komór wodowania oraz obetonowanie punktów stałych, płyta denna komory o grubości do 20·cm z wykonaniem i rozbiórką deskowań oraz wykon. zbrojenia /komory wodowania Kw45, Kw46 i Kw47/ | m3 | 0.66 | 0 | 0
5.4 |  | . Ściany komór wodowania o grubości 15·cm, żelbetowe z bet. kl. C35/45 z wykonaniem i rozbiórką deskowań oraz wykon. zbrojenia /komory Kw45, Kw46 i Kw47 / | m2 | 8.4 | 0 | 0
5.5 |  | . Zabudowa pokryw komór wodowania kl. C250 /komory Kw45, Kw46 i Kw47 / | szt | 3 | 0 | 0
5.6 |  | Powłokowe izolacje pionowych powierzchni betonowych i murowych, dwuwarstwowa, z lepiku asfaltowego na gorąco /komory Kw45, Kw46 i Kw47 / | m2 | 10 | 0 | 0
5.7 |  | Zasuwa Fi·32mm dla komór wodowania /komory Kw45, Kw46 i Kw47 / | szt | 3 | 0 | 0
5.8 |  | . Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy Dn·32·mm (Fi·35) - montaz kształtek i uchwytów mocujacych /komory Kw45, Kw46 i Kw47 / | kpl | 3 | 0 | 0
5.9 |  | Wodomierz skrzydełkowy, Dn 32·mm /komory Kw45, Kw46 i Kw47 / z montazem zaworów zaporowych | szt | 3 | 0 | 0
5.10 |  | Uszczelnienie przejść instalacyjnych masą uszczelniającą /na 1m obwodu/ /komory Kw45, Kw46 i Kw47 / | m | 1.8 | 0 | 0
RAZEM BUDOWA KOMÓR DO WODOWANIA WAGONÓW /o wym. 120cmx80cmx70cm żelbet., z betonu C35/45 / /wg rys. BK.05.01/ | [5 empty] | 0
6 | Cz.I | ROBOTY INNE I PRÓBY SZCZELNOŚCI SIECI WODOCIĄGOWEJ
6.1 |  | Zabudowa trójnika 100/100/100mm na przyłączeniu do istn. sieci wodociagowej, rurociągi Fi·100·mm | kpl | 1 | 0 | 0
6.2 |  | Zasuwy żeliwne wodociągowe z obudowa i skrzynka uliczna, kołnierzowe o średnicy 80-100 mm na sieci wodoć. | szt | 2 | 0 | 0
6.3 |  | Próba szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych ciśnieniowych, rura Fi·100·mm, odcinek 200·m /dł. rzeczywista 139m/ | próba | 1 | 0 | 0
6.4 |  | Próba szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych ciśnieniowych j.w. Fi·100·mm, potrącenie za każde 10·m rurociągu poniżej 200m | 10 mb | -6 | 0 | 0
6.5 |  | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych, rurociąg do Dn·150·mm, odcinek 200·m | odcinek | 1 | 0 | 0
6.6 |  | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych, rurociąg do Dn·150·mm, , potrącenie za każde 10·m rurociągu poniżej 200m | 10 mb | -6 | 0 | 0
RAZEM ROBOTY INNE I PRÓBY SZCZELNOŚCI SIECI WODOCIĄGOWEJ | [5 empty] | 0
ŁĄCZNIE DZIAŁ III B: Budowa i rozbiórka instalacji wody zimnej (Przy torze nr 31) | [5 empty] | 0
DZIAŁ III C. Budowa instalacji hydrantowej wraz ze zbiornikiem pożarowym i pompownią (Przy torze nr 31)
Lp. | Nr Spec. Technicz. | Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych | Jednostka | Ilość | Cena Jedn. | Wartość [PLN]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Cz.I | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE
1.1 |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa w terenie równinnym /dla ruroć. wody zimnej/ | km | 0.2532 | 0 | 0
1.2 |  | Przekopy kontrolne dla sprawdzenia i lokalizacji występowania ewent.infrastruktury podziemnej w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do min.~1.5·m, szerokość wykopu 0.8-1.5·m | m3 | 7.5 | 0 | 0
1.3 |  | Wykopy liniowe o ścianach pionowych dla ułożenia rurociagu z rur z żeliwa sferoid. d:100mm, d:80mm i d:125mm w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość śr.~1,6m, szerokość wykopu ~1m /wykop do zabudowy nowoprojektowanej sieci hydrantowej na dł.~144m z korytek betonowych/ /dł.wykopów dla rur w ziemi bez wykopu dla zbiornika i pompowni/ | m3 | 229.7 | 0 | 0
1.4 |  | Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z późniejszą rozbiórką, umocnienia ażurowe, głębokość do 3.0·m | m2 | 459.4 | 0 | 0
1.5 |  | Umocnienie ścian wykopów dla zbiornika p.poż i pompowni ściankami - grodzicami /np.G-62 lub równoważnymi / wbijanymi pionowo na gł. ~8m wraz z późniejszym wyciąganiem grodzic | m2 | 250 | 0 | 0
1.6 |  | Wykonanie odwiertów w gruncie na którym posadowiony będzie zbiornik retencyjny w celu określenia stabilności i nośności gruntu | szt. | 3 | 0 | 0
1.7 |  | Wykopy mechaniczne oraz przekopy mechaniczne dla zbiornika retencyjnego p.poż. o obj.~100m3 i pompowni na czasowy odkład. /przyjęto wykop mechaniczny 70% i dokop ręczny 30%/ /70% wykop mech./ Krotność = 0,7 | m3 | 460 | 0 | 0
1.8 |  | Wykopy /dokopy/ ręczne o ścianach pionowych pod zbiornik retencyjny w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu -4.5 - 5·m /30% dokop ręczny/ Krotność = 0,3 | m3 | 460 | 0 | 0
1.9 |  | Podłoża betonowe z bet. kl. C8/10 pod posadowienie zbiornika, grubości ~30·cm dla gruntów słabonośnych . Krotność = 1,5 | m2 | 49 | 0 | 0
1.10 |  | Podsypka piaskowa zagęszczona pod posadowienie zbiornika, o gr.i w-wy ~5·cm z zagęszczeniem . | m2 | 49 | 0 | 0
1.11 |  | Podłoże z materiałów sypkich w rowach dla rurociagów o gr.w-wy 10·cm /bez dł. przewiertów/ /wg opisu w proj.pkt.5.1/ | m2 | 134 | 0 | 0
1.12 |  | Zasypywanie mechaniczne wykopów po ułożeniu rurociagów i zabudowie zbiornika i pompowni , przemieszczanie gruntu na zasyp na wymaganą odległość, grunt kategorii I-III (przyjęto zasyp mech.~80% i ręczny ~20%) (80% zasyp mech.) Krotność = 0,8 | m3 | 517.15 | 0 | 0
1.13 |  | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0·m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m (przyjęto zasyp mech.~80% i ręczny ~20%) (20% zasyp ręczny) Krotność = 0,2 | m3 | 517.15 | 0 | 0
1.14 |  | Zagęszczanie nasypów mechanicznie, grunt sypki kategorii I-III | m3 | 517.15 | 0 | 0
1.15 |  | Załadunek i wywózka nadmiaru gruntu z wykopów na odkład na wymaganą odl.i z mechanicznym transportem | m3 | 182.55 | 0 | 0
1.16 |  | Nakłady uzupełniające, dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km do wymaganej odległości z wyładunkiem | m3 | 182.55 | 0 | 0
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE | [5 empty] | 0
2 | Cz. I | UKŁADANIE RUR WODOCIĄGOWYCH HYDRANTOWYCH ŻELIWNYCH d:100mm I d:80mm W ROWACH ZIEMNYCH I KANAŁACH TECHNOL. /wg rys. I.2/PP.1/
2.1 |  | . Rury żeliwne ciśnieniowe kielichowe z żel.sferoid. układane w rowach ziemnych, uszczelnione uszczelką gumową, Dn·100·mm /wg rys. I.2/PP.1/ /13+3,7=16,7m/ | m | 16.7 | 0 | 0
2.2 |  | Rury żeliwne ciśnieniowe, kielichowe Dn·100·mm, dodatek na transport technologiczny | m | 16.7 | 0 | 0
2.3 |  | Rury żeliwne ciśnieniowe kielichowe z żel.sferoid. układane w rowach ziemnych, uszczelnione uszczelką gumową, Dn·80·mm /dł.=64,3-13,1=51,2m./ | m | 51.2 | 0 | 0
2.4 |  | Rury żeliwne z żel. sferoid. ciśnieniowe, kielichowe uszczelnione folią aluminiową lub uszczelką gumową, Dn·80·mm, dodatek na transport technologiczny | m | 51.2 | 0 | 0
2.5 |  | Rury żeliwne ciśnieniowe z żel.sferoid. układane w rowie ziemnym, kielichowe uszczelnione uszczelką gumową, Dn·125·mm, uszczelnienie uszczelkami | m | 72.4 | 0 | 0
2.6 |  | Rury żeliwne ciśnieniowe z żel. sferoidalnego kielichowe uszczelnione uszczelką gumową, Dn·125·mm, dodatek na transport technologiczny | m | 72.4 | 0 | 0
2.7 |  | Rury żeliwne ciśnieniowe kielichowe , Dn·125·mm /rury w klasie C40 wykonane z żeliwa sferoidalnego, z kielichem jednokomorowym przystosowanym do połączeń wsuwanych rozłączalnych z uszczelką gumową z EPDM/,rury układane w kanałach technol. na podporach bet. /p.anal./ | m | 109.2 | 0 | 0
RAZEM UKŁADANIE RUR WODOCIĄGOWYCH HYDRANTOWYCH ŻELIWNYCH d:100mm I d:80mm W ROWACH ZIEMNYCH I KANAŁACH TECHNOL. /wg rys. I.2/PP.1/ | [5 empty] | 0
3 | Cz. I | DOSTAWA I ZABUDOWA KOMPLETNEJ POMPOWNI
3.1 |  | Dostawa i zabudowa w gotowym wykopie kompletnej pompowni zbiornikowej na bazie pomp wysokociśnieniowych wirowych ze stali nierdzewnej ze zintegrowaną chłodzoną powietrzem przetwornicą częstotliwości o przepływie min.10 l/s i wysokości podnoszenia min 30 m. wraz z całym wyposażeniem niezbędnym do działania przepompowni. | kpl. | 1 | 0 | 0
RAZEM DOSTAWA I ZABUDOWA KOMPLETNEJ POMPOWNI | [5 empty] | 0
4 | Cz. I | DOSTAWA I ZABUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO Dn:3100mm, V=100m3
4.1 |  | Dostawa i zabudowa zbiornika p.poż. z podłączeniem -zbiornik zabudowany w wykopie (wykop ujęto w robotach ziemnych j.w.) . wykonany w postaci poziomego stalowego walca w powłoce cynkowej i obustronnej otulinie polimerowej. Wszystkie elementy wewnętrzne wykonane są z materiałów nie podatnych na korozyjne oddziaływanie substancji ropopochodnych oraz ścieków (PP, PE, PVC, stal chromoniklowa itp.). Pojemność zbiornika: 105,29 m3 Średnica wewnętrzna Dw: 3,1 m Długość zbiornika L: 13,95 m | 1kpl. | 1 | 0 | 0
4.2 |  | Wykopy jamiste dla studzienki wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40·m3, grunt kategorii III (przyjeto 70% objetości + dokop ręczny 30%) (70% wykop mech.) Krotność = 0,70 | m3 | 14 | 0 | 0
4.3 |  | Wykopy ręczne pod studzienkę j.w., kategoria gruntu III-IV /30% wykop ręczny/ Krotność = 0,30 | m3 | 14 | 0 | 0
4.4 |  | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·800·mm, głębokość 2,0·m /docelowo 3,5m/ z włazem żel. ciężkim i pokr.żelbet. | szt | 1 | 0 | 0
4.5 |  | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych j.w. w gotowym wykopie Fi·800·mm - dopłata za każde następne 0,5·m do 3,5m tj. za 1,5m /3 szt. kręgów fi:800mm h=0,5m/ | 0.5 m | 3 | 0 | 0
4.6 |  | Ręczne zasypywanie gruntem z wykopów wnęk za ściankami budowli wodno - inżynieryjnych przy wysokości nasypu do ~4·m | m3 | 9.89 | 0 | 0
4.7 |  | Rozplantowanie ręczne nadmiaru ziemi w pobliżu miejsca robót . | m3 | 4.11 | 0 | 0
RAZEM DOSTAWA I ZABUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO Dn:3100mm, V=100m3 | [5 empty] | 0
5 |  | DOSTAWA I ZABUDOWA HYDRANTÓW, ZASUW I ZAWORÓW NA SIECI HYDRANTOWEJ
5.1 |  | Hydranty pożarowe podziemne o Fi·80·mm /Hp-80/ (Wp6, Wp11, Wp12) | kpl | 3 | 0 | 0
5.2 |  | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe odcinające z obudową, montowane w gruncie na sieci sprzętem ręcznym, Fi·100·mm | kpl | 1 | 0 | 0
5.3 |  | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową, montowane sprzętem ręcznym, Fi·80·mm /zasuwa na sieci Dn:80mm/ | kpl | 1 | 0 | 0
5.4 |  | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową, montowane sprzętem ręcznym, Fi·80·mm /zasuwa przed zbiornikiem retenc./ | kpl | 1 | 0 | 0
5.5 |  | Zawór zwrotny Dn·80·mm /Wp4// | szt | 1 | 0 | 0
RAZEM DOSTAWA I ZABUDOWA HYDRANTÓW, ZASUW I ZAWORÓW NA SIECI HYDRANTOWEJ | [5 empty] | 0
6 | Cz. I | PRÓBY SZCZELNOŚCI SIECI WODOCIĄGOWYCH
6.1 |  | Próba szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych ciśnieniowych, rura Fi·80-100·mm, odcinek 200·m /1 odc.po 200m + 5,32odc. po 10m/ | próba | 1 | 0 | 0
6.2 |  | Próba szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych ciśnieniowych, rura Fi·80-100·mm, dodatek za każde 10·m przewodu | 10 mb | 5.32 | 0 | 0
6.3 |  | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych, rurociąg do Dn·150·mm, odcinek 200·m /1 odc.o dł. 200m + 5,32odc. po 10m/ | odcinek | 1 | 0 | 0
6.4 |  | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych, rurociąg do Dn·150·mm, dopłata/potrącenie za każde 10·m | 10 mb | 5.32 | 0 | 0
RAZEM PRÓBY SZCZELNOŚCI SIECI WODOCIĄGOWYCH | [5 empty] | 0
ŁĄCZNIE DZIAŁ III C: Budowa instalacji hydrantowej wraz ze zbiornikiem pożarowym i pompownią (Przy torze nr 31) | [5 empty] | 0
DZIAŁ III D. Budowa i rozbiórka instalacji sprężonego powietrza
Lp. | Nr Spec. Technicz. | Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych | Jednostka | Ilość | Cena Jedn. | Wartość [PLN]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | INSTALACJA SPRĘŻONEGO POWIETRZA W WYKOPIE I KANALE TECHNOLOGICZNYM
1.1 |  | Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5·m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m | m3 | 40.85 | 0 | 0
1.2 |  | Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbiórką, umocnienia ażurowe, głębokość do 3.0·m, kategoria gruntu III-IV | m2 | 90.77 | 0 | 0
1.3 |  | Rury ochronne, Dn·100 mm | m | 7 | 0 | 0
1.4 |  | Mechaniczne przebicie otworów w ścianach kanału grub. 15 cm, dla Fi 65 i 100 mm | m3 | 0.01 | 0 | 0
1.5 |  | Wsporniki ze stali teowej proste | szt | 58 | 0 | 0
1.6 |  | Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, w wykopie, Dn 50·mm | m | 38 | 0 | 0
1.7 |  | Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach kanału technologicznego, Dn 50·mm | m | 173 | 0 | 0
1.8 |  | Wstawienie trójnika redukcyjnego z żeliwa ciągliwego ocynkowanego, Fi·50·mm | szt | 5 | 0 | 0
1.9 |  | Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, Dn 25·mm5 | m | 17.5 | 0 | 0
1.10 |  | Przejścia szczelne dla rur Fi 25 mm | szt | 5 | 0 | 0
1.11 |  | Przejścia szczelne dla rur Fi 50 mm | szt | 2 | 0 | 0
1.12 |  | Wstawienie trójnika redukcyjnego z żeliwa ciągliwego ocynkowanego, Fi·25/15·mm | szt | 5 | 0 | 0
1.13 |  | Dodatek za wykonanie podejścia do zaworów kulowych, Dn·15·mm | szt | 5 | 0 | 0
1.14 |  | Zawory kulowe instalacji sprężonego powietrza z rur stalowych, Dn·25·mm | szt | 5 | 0 | 0
1.15 |  | Zawory kulowe instalacji sprężonego powietrza z rur stalowych, Dn·15·mm | szt | 5 | 0 | 0
1.16 |  | Kurek końcowy G 1" | szt | 5 | 0 | 0
1.17 |  | Sprzęg hamulcowy z jedną główką, z króćcem przyłączeniowym z gwintem wewnętrznym G 1" | szt | 5 | 0 | 0
1.18 |  | Przygotowanie instalacji do uruchomienia, próba na ciśnienie do 15·MPa, pierwsze 30·m | m | 30 | 0 | 0
1.19 |  | Przygotowanie instalacji do uruchomienia, próba na ciśnienie do 15·MPa, następne 30·m | m | 181 | 0 | 0
1.20 |  | Malowanie symboli,oznakowane mediów | element | 30 | 0 | 0
1.21 |  | Próba ciśnieniowa - 1 godz. | punkt | 5 | 0 | 0
1.22 |  | Próba szczelności 0,5 godz. | punkt | 5 | 0 | 0
1.23 |  | Kontrola zaworów odcinających | punkt | 10 | 0 | 0
1.24 |  | Kontrola oznakowania | element | 30 | 0 | 0
1.25 |  | Próba na obecność przeszkód w przepływie | punkt | 5 | 0 | 0
1.26 |  | Przygotowanie instalacji do uruchomienia, przedmuchanie | punkt | 5 | 0 | 0
1.27 |  | Przygotowanie instalacji do uruchomienia, napełnienie | punkt | 5 | 0 | 0
1.28 |  | Sprawdzenie mechaniczne działania punktów poboru | punkt | 5 | 0 | 0
1.29 |  | Sprawdzenie oznakowania | element | 30 | 0 | 0
1.30 |  | Izolacje rurociągów stalowych taśmą polietylenową w klasie C30 - ochrona antykorozyjna i mechaniczna. | styk | 25 | 0 | 0
1.31 |  | Izolacje rurociągów stalowych taśmą polietylenową w klasie C30 - ochrona antykorozyjna i mechaniczna. | styk | 76 | 0 | 0
RAZEM INSTALACJA SPRĘŻONEGO POWIETRZA W WYKOPIE I KANALE TECHNOLOGICZNYM | [5 empty] | 0
ŁĄCZNIE DZIAŁ III D: Budowa i rozbiórka instalacji sprężonego powietrza | [5 empty] | 0
RAZEM: Remont instalacji wody zimnej, hydrantowej, sprężonego powietrza, budowa przyłącza energetycznego oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej na terenie grupy odstawczej taboru kolejowego st. Krakó Zachód (Obiekty przy torach kol. nr 5-7 oraz przt torach 31 oraz system odfekaniania i wodowania taboru) (PLN bez VAT): | [5 empty] | 0